## Пояснит. записка
УТВЕРЖДАЮ
Директор
УМУП "Ульяновскводоканал"
С.П. Савельев
"___"___________2013 г.
м.п.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В СЕТЯХ УМУП "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"
НА 2014 ГОД
ПО УРОВНЯМ НАПРЯЖЕНИЯ
Ульяновск
2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация | [23 empty] | 3
1.1. Краткая характеристика электрических сетей УМУП "Ульяновскводоканал" | [23 empty] | 4
1.2. Исходные данные для расчета технологических потерь в базовом (2012 г) периоде | [23 empty] | 6
1.3. Расчет технологических потерь электроэнергии в базовом (2012 г.) периоде | [23 empty] | 16
1.3.1. Расчет условно-постоянных потерь (не зависящих от нагрузки) | [23 empty] | 17
1.3.1.1. Потери электроэнергии холостого хода в силовых трансформаторах (автотрансформаторах) | [23 empty] | 18
1.3.1.2. Потери электроэнергии в от токов утечки по изоляторам ВЛ | [23 empty] | 19
1.3.1.3. Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | [23 empty] | 20
1.3.1.4. Потери электроэнергии в измерительных трансформаторах напряжения и тока, электрических счетчиках прямого включения 0,22–0,66 кВ | [23 empty] | 21
1.3.1.5. Потери электроэнергии в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | [23 empty] | 22
1.3.1.6. Расход электроэнергии на собственные нужды ПС | [23 empty] | 23
1.3.2. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии | [23 empty] | 24
1.3.3. Расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии | [23 empty] | 25
1.4. Расчет потерь электроэнергии на регулируемый период | [23 empty] | 27
1.4.1. Расчет условно-постоянных потерь электроэнергии на регулируемый период | [23 empty] | 28
1.4.2. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии на регулируемый период | [23 empty] | 29
1.4.3. Расчет потерь электроэнергии, обусловленных допустимой погрешностью системы учета электроэнергии на регулируемый период | [23 empty] | 30
1.4.4. Общие результаты расчета технологических потерь | [23 empty] | 31
1.4.5. Расчет технологических потерь электроэнергии для субабонентов | [23 empty] | 32
Аннотация
Расчет потерь электрической энергии в сетях УМУП "Ульяновскводоканал" выполнен на основе следующих нормативных документов:
1. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. №326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» (зарегистрирован Минюстом России № 13314 от 12 февраля 2009 г.)
2. Инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (далее «Инструкция») (утверждена Приказом Минэнерго России № 326 от 30.12.2009 г.)
3. Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ. РД 34-09-208. СПО Союзтехэнерго, 1981.
4. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. РД 34.09.101-94. ОРГРЭС.
5. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях. Руководство для практических расчетов., М. «Издательство НЦ ЭНАС», 2004 г., Ю.С.Железко, А.В. Артемьев, О.В. Савченко .
1.1. Краткая характеристика электрических сетей УМУП "Ульяновскводоканал"
1.1.1. Наименование предприятия:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ водопроводно-канализационного хозяйства "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"
(УМУП "Ульяновскводоканал")
1.1.2. Организационно-правовая форма:
Муниципальное унитарное предприятие
1.1.3. Адрес:
432011, г.Ульяновск, ул.Островского, 6
1.1.4. Телефон:
+7 (8422) 27-33-42
1.1.5. Факс
+7 (8422) 27-30-37
1.1.6. Руководители:
Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [11 empty] | Телефон
Директор | [7 empty] | Савельев Сергей Петрович | [11 empty] | (8422) 27-33-42
Главный энергетик | [7 empty] | Соколов Юрий Николаевич | [11 empty] | (8422) 27-39-59
Основной вид деятельности: наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей предприятий, организаций и населения по услугам водоснабжения и канализации.
Регулируемый вид деятельности: передача электрической энергии.
Электрические сети УМУП "Ульяновскводоканал", участвующие в процессе передачи электроэнергии субабонентам, включают в себя:
- трансформаторы - 35/6 кВ - 4 шт. общей мощностью 16000 кВА;
- трансформаторы -6(10)/0,4 кВ - 35 шт. общей мощностью 14 130 кВА;
- кабельные линии 6(10) кВ - 3,455 км;
- воздушные линии 6(10) кВ - 3 км;
- кабельные линии 0,4 кВ - 1,5 км
Прием электроэнергии в сети УМУП "Ульяновскводоканал" осуществляется из сетей смежных сетевых организаций на уровнях напряжения СН1, СН2, НН.
Полезный отпуск электроэнергии потребителям УМУП "Ульяновскводоканал" осуществляется на уровнях напряжения СН2, НН.
Оборудование электрической сети предприятия, используемое только для собственного потребления электроэнергии, из расчета исключено (п. 21. «Инструкции»).
В электрической сети предприятия, участвующей в процессе передачи электроэнергии субабонентам, часть электроэнергии используется для собственного потребления, поэтому в соответствии с п. 23 «Инструкции»:
- баланс электроэнергии составляется для выделенной электрической сети, участвующей в процессе передачи электроэнергии субабонентам, с учетом собственного потребления и потребления субабонентами за базовый и на регулируемый периоды;
- баланс формируется с учетом суммарного отпуска электроэнергии в сеть предприятия;
- расчет технологических потерь электроэнергии за базовый период выполняется для оборудования, участвующего в процессе передачи электроэнергии субабонентам, с учетом нагрузок, обусловленных собственным потреблением и потреблением субабонентов.
1.2. Исходные данные для расчета технологических потерь в базовом (2012 г.) периоде
Для расчета потерь использованы следующие исходные данные:
- параметры сети, участвующей в электроснабжении потребителей (длины и марки линий, типы, напряжения и мощности трансформаторов);
- годовой отпуск электрической энергии по питаемым фидерам и сведения о трансформаторах (таблица 1);
- сведения о линиях выше 1 кВ (таблица 2);
- сведения о линиях 0,38 кВ (таблица 3);
- сведения по количеству трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, счетчиков электрической энергии прямого включения 0,22 – 0,66 кВ (таблица 4);
- сведения по мощности и количеству шунтирующих реакторов, вентильных разрядников, ограничителей перенапряжения, УПВЧ, СППС ( таблица 5);
- сведения по мощности и количеству синхронных компенсаторов ( таблица 6);
- сведения по классу точности ТТ, ТН, счетчиков электрической энергии, количество электрической энергии, измеренной измерительными комплексами (Таблица 7);
- расход электроэнергии на собственные нужды подстанций (таблица 11).
Таблица 1. Годовой отпуск электрической энергии по питаемым фидерам и сведения о трансформаторах
№ п.п | Наименование центра питания | [5 empty] | Наименова-ние п.ст. |  |  |  |  | Тип транс-форматора |  |  |  |  | Объем эл.энергии тыс. кВт.ч. |  |  |  | Субабонент
1 | ПС «Водозабор», В-6 | [5 empty] | ПС «1Подъем» УСВП |  |  |  |  | Т-1, ТМ-4000-35/6 |  |  |  |  | 10629.452 |  |  |  | Сеть 6 кВ
2 | ПС «Северная», В-2 | [10 empty] | Т-2, ТМ-4000-35/6 |  |  |  |  | 6168.25
3 | ПС «Водозабор», В-5 | [5 empty] | ПС «3Подъем» УСВП |  |  |  |  | Т-1, ТМН-4000-35/6 |  |  |  |  | 5459.083
4 | ПС «Северная», В-1 | [10 empty] | Т-2, ТМН-4000-35/6 |  |  |  |  | 8216.962
Отпуск ээ в сеть 35 кВ: | [16 empty] | 30473.747
5 | ПС «1 Подъем» УСВП | [5 empty] | Т-1 |  |  |  |  | ТМ-250-6/0,4 |  |  |  |  | 166.487 |  |  |  | Рыб.Стан, ИП Дубяга С.С.
6 | ПС «Н.Водозабор», яч.4 | [5 empty] | ПС «2Подъем» УСВП |  |  |  |  | Т-2, ТМ-160-6/0,4 |  |  |  |  | 255.994 |  |  |  | ОАО "ДК Лен. района", п.Поливно
7 | ПС «3 Подъем» УСВП | [5 empty] | ТП «База» |  |  |  |  | Т-1, ТМ-400-6/0,4 |  |  |  |  | 224.136 |  |  |  | ОАО "ДК Лен. района", База Водоканал
8 | [11 empty] | Т-2, ТМ-400-6/0,4 |  |  |  |  | 217.338 |  |  |  | УМУП «ГОРСВЕТ»
9 | ПС «Лесная», яч. 306 | [5 empty] | ВПУ «Искра-2» |  |  |  |  | Т-1, ТМ-630-10/0,4 |  |  |  |  | 50.5778 |  |  |  | СНТ «Пчелка»
10 | ПС «Лесная», яч. 323 | [10 empty] | Т-2, ТМ-630-10/0,4 |  |  |  |  | 278.051 |  |  |  | СО «Пчелка-2"
11 | ПС «Лесная», яч. 328 | [5 empty] | ТП 1728 ТП "Искра 5" |  |  |  |  | ТМ-400-10/0,4 |  |  |  |  | 25.898 |  |  |  | ООО НТВЦ «Прогресс»
12 | ПС «Северная», яч.43, 54 | [5 empty] | КНС 13, ТП1408Б |  |  |  |  | Т-1, ТМ-400-10/0,4 |  |  |  |  | 120.9139 |  |  |  | ООО «Ресурс Ойл», ООО «Хлеб-Инвест»
13 | [11 empty] | Т-2, ТМ-400-10/0,4 |  |  |  |  | 175.0922 |  |  |  | ГСК «Строитель»
14 | ПС "УРЛЗ" | [5 empty] | КНС 01, ТП 2411 |  |  |  |  | Т-2, ТМ-630-6/0,4 |  |  |  |  | 216.0026 |  |  |  | МУП "Ульяновскдор-ремсервис", Пескобаза
15 | ПС «Ульяновская» | [5 empty] | КНС 02, ТП 2412 |  |  |  |  | ТМ-180-6/0,4 |  |  |  |  | 124.2726 |  |  |  | Гараж Савельев Н.П.
16 | [6 empty] | КНС 04, ТП 2812 |  |  |  |  | ТМ-400-6/0,4 |  |  |  |  | 202.6496 |  |  |  | Гараж Горюшко А.Ю.
17 | ПС Центральная» | [5 empty] | КНС 03, ТП 3098 |  |  |  |  | Т-1, ТМ-160-10/0,4 |  |  |  |  | 88.9651 |  |  |  | МУП "Ульяновскдор-ремсервис", Водоналивная станция
18 | [11 empty] | Т-2, ТМ-160-10/0,4 |  |  |  |  | 22.7328 |  |  |  | Гараж ЕльмешкинаВА
19 | ПС «Свияга» | [5 empty] | КНС 14, ТП 2811 |  |  |  |  | ТМ-400-6/0,4 |  |  |  |  | 1229.986 |  |  |  | Гараж Уханов В.В.
20 | ПС «Южная» | [5 empty] | КНС 05, ТП 3721 |  |  |  |  | ТМ-160-6/0,4 |  |  |  |  | 535.774 |  |  |  | ГСК «Волна»
21 | ПС «Заволжская» | [5 empty] | КНС 4-14 |  |  |  |  | Т-1, ТМ-630-6/0,4 |  |  |  |  | 141.865 |  |  |  | ООО «Минерал-продукт»
22 | [11 empty] | Т-2, ТМ-630-6/0,4 |  |  |  |  | 681.0726
23 | [6 empty] | КНС 4-15 |  |  |  |  | Т-1, ТМ-160-6/0,4 |  |  |  |  | 188.696 |  |  |  | ООО «Сахаровские мельницы», ГСК «Заречный»
24 | [11 empty] | Т-2, ТМ-160-6/0,4 |  |  |  |  | 181.385 |  |  |  | ЗАО «НСС», ОАО «Мегафон»
25 | ПС «Восточная» | [5 empty] | ВПУ «Стройбаза» |  |  |  |  | ТМ-400-10/0,4 |  |  |  |  | 288.522 |  |  |  | ГСК «Темп»
26 | [6 empty] | КНС 4-11 |  |  |  |  | Т-1, ТМ-400-10/0,4 |  |  |  |  | 2140.68 |  |  |  | УМУП «Городская теплосеть», ЖСК «Индовое»
27 | [11 empty] | Т-2, ТМ-400-10/0,4 |  |  |  |  | 1020.565 |  |  |  | ООО «Самаратранс газ», ФГУП «Арсенал»
28 | ГПП "НГ-1", яч.17 | [5 empty] | КНС 4-2, ТП 5125 |  |  |  |  | ТМ-630-10/0,4 |  |  |  |  | 417.792 |  |  |  | ГСК «Комплекс»
29 | ГПП «Стройбаза», яч.5, 53 | [5 empty] | КНС 4-6 |  |  |  |  | Т-1, ТМ-400-10/0,4 |  |  |  |  | 137.8 |  |  |  | ГСК «Дружба 1»
30 | [11 empty] | Т-2, ТМ-400-10/0,4 |  |  |  |  | 50.98 |  |  |  | ГСК «Дружба 2»
31 | ГПП «ОСК» яч. 2 | [5 empty] | КТП 1 |  |  |  |  | ТМ-160-10/0,4 |  |  |  |  | 155.682 |  |  |  | СНТ "Якорь"
32 | ГПП «ОСК» яч. 32 | [5 empty] | КТП 2 |  |  |  |  | ТМ-160-10/0,4 |  |  |  |  | 43.993 |  |  |  | СНТ «Волна»
33 | ГПП «Водозабор», яч.3 | [5 empty] | Нас. Ст.1 Подъема АГВ |  |  |  |  | Т-3, ТМ-1600-6/10 |  |  |  |  | 2899.791 |  |  |  | СОК «Чайка»
34 | ГПП «Водозабор», яч.32 | [5 empty] | Нас. Ст.2 Подъема АГВ |  |  |  |  | Т-1, ТМ-400-6/0,4 |  |  |  |  | 81.224 |  |  |  | ООО "ПСК Кремнегранит"
35 | ГПП «Водозабор», яч.29 | [5 empty] | Нас.станция АРВ |  |  |  |  | Т-2, ТМЗ-630-6/0,4 |  |  |  |  | 118.23 |  |  |  | Лесной участок Попов А.Ю.
36 | ГПП СОРВ, яч.59 | [5 empty] | КНС 4-3 |  |  |  |  | ТМ-400-6/0,4 |  |  |  |  | 71.351 |  |  |  | ООО "Теплома-гистраль"
37 | ГПП «Аэропорт Восточный» | [5 empty] | КНС 4-13 |  |  |  |  | Т-1, ТМ-250-10/0,4 |  |  |  |  | 5.661 |  |  |  | Войсковая часть № 21350-11 (ангар, лётчики)
38 | [11 empty] | Т-2, ТМ-400-10/0,4 |  |  |  |  | 137.524
39 | Нас. Ст. 1 Подъема АГВ, Т-3 | [5 empty] | КТП 10/0,4, А/С №10 |  |  |  |  | Т-06, ТМ-160-10/0,4 |  |  |  |  | 6.242 |  |  |  | Рыб.Стан ООО «Опыт Плюс»
Отпуск ээ в сеть СН2, НН, питающую субабонентов: | [16 empty] | 12703.9264
Таблица 2. Сведения о линиях выше 1 кВ
№ п/п | Начало |  |  |  |  | Конец | [5 empty] | Уровень напряже-ния (кВ) |  |  |  | Марка | [5 empty] | Длина (км)
Кабельные линии
1 | ПС "1 Подъем" УСВП |  |  |  |  | Рыб. Стан ЧП Дубяга С.С, | [5 empty] | 6 |  |  |  | АСБ-70 | [5 empty] | 0.025
2 | ПС "Н. Водозабор", яч. 4 |  |  |  |  | ПС "2 Подъем" УСВП | [5 empty] | 6 |  |  |  | 2 ААШВ-240 | [5 empty] | 0.15
3 | ПС "3 Подъем"УСВП |  |  |  |  | ТП "База", Т-1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | АСБ-70 | [5 empty] | 0.09
4 | ПС "3 Подъем"УСВП |  |  |  |  | ТП "База", Т-2 | [5 empty] | 6 |  |  |  | АСБ-70 | [5 empty] | 0.09
5 | ГПП "ОСК", яч. 2 |  |  |  |  | КТП-1 | [5 empty] | 10 |  |  |  | ААШВ-95 | [5 empty] | 0.4
6 | ГПП "ОСК", яч. 32 |  |  |  |  | КТП-2 | [5 empty] | 10 |  |  |  | ААШВ-95 | [5 empty] | 0.4
7 | ГПП «Водозабор», яч.32 |  |  |  |  | Т-1, ТМ-400-6/0,4 | [5 empty] | 6 |  |  |  | АСБ-185 | [5 empty] | 2.3
Длина кабельных линий выше 1 кВ | [21 empty] | 3.455
Воздушные линии
1 | Нас. Ст. 1 подема, Т-3 |  |  |  |  | КТП-10/0,4, А/С № 10, Т-06, опора 67 | [5 empty] | 10 |  |  |  | А-95 | [5 empty] | 3
Длина воздушных линий выше 1 кВ | [21 empty] | 3
Длина линий выше 1 кВ , Всего: | [21 empty] | 6.455
Таблица 3. Сведения о линиях 0,38 кВ
№ п/п | Субабонент |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Марка |  |  |  |  | сечение (мм2) |  |  |  | длина (м) |  |  |  | Отпуск эл. энергии кВтч
1 | Рыб. Стан ЧП Дубяга С.С. |  |  |  | ПС "1 Подъем" |  |  |  |  | АВВГ4х95+ АВВГ4х70+ АВВГ 4х25 |  |  |  |  | 95, 70, 25 |  |  |  | 30+70+60 |  |  |  | 2244
2 | ОАО "ДК Ленинс-кого района", ул. Поливенская, 33 |  |  |  | ПС "2 Подъем" |  |  |  |  | АсБВГ 4х70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 180 |  |  |  | 25818
3 | ОАО "ДК Ленинс-кого района", ул. Поливенская, 35 |  |  |  | ПС "2 Подъем" |  |  |  |  | АсБВГ 4х70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 180 |  |  |  | 25818
4 | ОАО "ДК Ленинс-кого района", ул Уютная,1 |  |  |  | ТП "База" |  |  |  |  | АсБВГ 4х120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 60 |  |  |  | 117890
5 | ОАО "ДК Ленинс-кого района", ул Уютная, 2 |  |  |  | ТП "База" |  |  |  |  | АсБВГ 4х95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 110 |  |  |  | 117890
6 | УМУП "Горсвет" |  |  |  | ТП "База" |  |  |  |  | АВВГ 4х35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 10 |  |  |  | 22260
7 | ООО "Тепломагистраль |  |  |  | ТП ССО |  |  |  |  | АВВГ 4х95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 25 |  |  |  | 14953
[5 empty] | ТП ССО |  |  |  |  | АВВГ 4х95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 25 |  |  |  | 14953
8 | ГСК "Водоканалец" |  |  |  | ТП ССО |  |  |  |  | ААШВ 3х120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 400 |  |  |  | 1234
9 | ООО "Пинта" |  |  |  | ТП ССО |  |  |  |  | АВВГ 4х50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 300 |  |  |  | 3561
10 | ИП Айнулов Д.Я. |  |  |  | ТП ССО |  |  |  |  | АВВГ 4х16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 50 |  |  |  | 73531
Итого | [18 empty] | 1500 |  |  |  | 420152
Таблица 4. Сведения по приборам учета
Тип измерительного прибора | [5 empty] | Ступень напряжения
[6 empty] | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 10 кВ |  |  | 6 кВ |  |  | 0,38 кВ |  |  | Всего:
Счетчики электрон. 1ф. |  |  | кол-во, шт | [17 empty] | 0
Счетчики электрон. 3ф. |  |  | кол-во, шт | [14 empty] | 5 |  |  | 5
Счетчики индукц. 1 ф. |  |  | кол-во, шт | [14 empty] | 4 |  |  | 4
Счетчики индукц. 3 ф. |  |  | кол-во, шт | [14 empty] | 17 |  |  | 17
ТТ 1 ф. |  |  | кол-во, шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 261 |  |  | 285
ТН 1 ф. |  |  | кол-во, шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ТН 3 ф. |  |  | кол-во, шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 5 | [5 empty] | 8
Таблица 5. Сведения по дополнительному оборудованию
Тип дополнительного оборудования | [8 empty] | Ступень напряжения | [11 empty] | Всего
[9 empty] | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 10 кВ |  |  | 6 кВ
Шунтирующие реакторы |  |  |  |  | уст.мощн., МВА |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Вентильные разрядники |  |  |  |  | кол-во, шт. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Ограничители перенапряжений |  |  |  |  | кол-во, шт. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Заградители |  |  |  |  | кол-во, шт. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Конденсаторы связи |  |  |  |  | кол-во, шт. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Фильтры присоединения |  |  |  |  | кол-во, шт. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Соединительные провода и сборные шины |  |  |  |  | кол-во, шт. |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
Таблица 6. Сведения по мощности и количеству синхронных компенсаторов
Синхронные компенсаторы |  |  |  |  | S ном,МВА |  |  |  | 5 |  |  | 7.5 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 100 |  |  | 160
компенсаторы |  |  |  |  | кол-во, шт. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Таблица 7. Сведения для расчета потерь, обусловленных погрешностью системы учета электроэнергии
Абонент электросетей |  |  |  | Коли-чество точек учёта |  |  | Тип учёта |  |  | Класс точности счётчика |  |  |  | Класс точности ТТ |  |  |  | Класс точности ТН |  |  |  | Кол-во э.э., измеренной счётчиком
|  |  |  | шт. |  |  | Ком. / Техн. |  |  | % |  |  |  | % |  |  |  | % |  |  |  | тыс.кВт.ч
Поступление электроэнергии кВтч
МУП "УльГЭС" |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 32566.348
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5343.298
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 10708.545
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 2643.807
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 2269.481
ЗАО "Авиастар-ОПЭ" |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 21988.402
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 11310.787
ОАО "УАЗ" |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 519.57
ОАО "МСРК Волги" |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 43992.268
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 16.505
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 23.4
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 3091.3
ООО «Диалог» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 131.616
СПМ «Энерго плюс» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 238.184
ООО "РТК" |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.01
КБШ ж.д. ОАО "РЖД" |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.1
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 38.9
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 12.84
ЗАО «Авиастар-СП» «Д.У.» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 196.742
ФГУП «31 Арсенал» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 33.945
ОАО «Трест-3» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 84.122
«Ульяновская КЭЧ» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 41.111
МУП «УК ЖКХ Чердаклинского района» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 54.68
|  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 40.72
УМУП «Теплоком» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 214.122
ЗАО "Прометей" |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 5719.776
Итого: | [21 empty] | 141280.579
Потребление электроэнергии в сети кВтч
ФГУП «31 Арсенал» (в/ч 34236) |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 828.6
УМУП «Городская теплосеть» Котельная «Электромаш» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 379.25
ЖСК «Индовое» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1751.43
ОАО "ДК Ленинского района" п.Поливно |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 51.636
ОАО "ДК Ленинского района" п. База Водоканала |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 235.78
Рыб. Стан ИП Дубяга С.С. |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 2.244
УМУП «ГОРСВЕТ» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 22.26
СНТ «Пчелка» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 0.064
Некрасов В.И. СО «Пчелка-2» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 8.832
ИП Айнуллов Д.Я. ВПУ2-10.Сауна |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 1 | [11 empty] | 35.17
ИП Айнуллов Д.Я. ВПУ2-12.Сауна |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 1 | [11 empty] | 38.361
Рыбачий стан ООО «Опыт плюс» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 0.139
СОК "Чайка" |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.02
МУП "Ульяновскдор-ремсервис" Пескобаза |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 3.252
МУП "Ульяновскдор-ремсервис"Водо-наливная станция |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 19.384
Лесной участок. Попов А.Ю. |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 3.083
Гараж Савельев Н.П. |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 0.03
ГСК «Волна» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 3.663
ООО «Ресурс-ОЙЛ» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 87.544
ООО «Хлеб-Инвест» (ресторан «Айвенго») |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 99.377
ГСК «Строитель» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 40.14
ГСК «Темп» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 19.28
ГСК «Коимплекс» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 78.622
ООО Тепломагистраль |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 29.906
ГСК «Дружба-1» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 1.1
ГСК «Дружба-2» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 46
ООО «Самаратрансгаз», ГРС-38 (Ул.ПУМГ) |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 59.081
Войсковая часть № 21350-11 (ангар, лётчики) |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 52.982
ООО «Минералпродукт» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 18.348
ООО «Сахаровские мельницы» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 2.843
ГСК «Заречный» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 2.702
ЗАО «НСС» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 8.971
ОАО "Мегафон" |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 27.039
ООО «Пинта» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 3.561
СТ «Якорь» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 55.64
СНТ «Волна» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 32.342
ООО «НТВЦ «Прогресс» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2 | [11 empty] | 5.2
Гараж Горюшко Ю.А. |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0.011
ГСК «Водоканалец» |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2.5 | [11 empty] | 1.234
Гараж Ельмешкина В.А. |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0.027
Гараж Уханов В.В. |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0.04
ООО "ПСК Кремнегранит" |  |  |  | 1 |  |  | К |  |  | 1 | [11 empty] | 13.044
Итого: | [21 empty] | 4068.232
Собственное потребление |  |  |  | 25 |  |  | Т |  |  | 0.5 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 74856.774
|  |  |  | 25 |  |  | Т |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 60631.911
|  |  |  | Итого: | [17 empty] | 135488.685
Итого: | [21 empty] | 139556.917
1.3. Расчет технологических потерь электроэнергии в базовом (2012 г.) периоде
Структура технологических потерь электроэнергии при передаче ее по сетям УМУП "Ульяновскводоканал" включает в себя:
Условно-постоянные потери – часть технических потерь в электрических сетях, не зависящая от величины передаваемой мощности (нагрузки).
Нагрузочные (переменные) потери – потери в линиях, силовых трансформаторах, зависящие от величины передаваемой мощности (нагрузки).
Потери, обусловленные погрешностью системы учета, определяемые в зависимости от погрешностей трансформаторов тока (далее – ТТ), трансформаторов напряжения (далее – ТН), счетчиков и соединительных проводов.
1.3.1. Расчет условно-постоянных потерь (не зависящих от нагрузки)
Условно-постоянные потери в сетях УМУП "Ульяновскводоканал" включают в себя:
- потери на холостой ход силовых трансформаторов;
- потери от токов утечки по изоляторам ВЛ;
- потери в изоляции кабелей;
- потери в системе учета электроэнергии ( ТТ, ТН, счетчиках и соединительных проводах);
- потери в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (далее – СППС);
-расход электроэнергии на собственные нужды (далее – СН) подстанций.
1.3.1.1. Потери электроэнергии холостого хода в силовых трансформаторах (автотрансформаторах)
Потери электроэнергии холостого хода (далее – ХХ) в силовых трансформаторах (автотрансформаторах) определены на основе приведенных в паспортных данных оборудования потерь мощности холостого хода ΔPх, по формуле:
,
где | Тpi |  | - | число часов работы оборудования в i-м режиме;
| Ui |  | - | напряжение на оборудовании в i-м режиме;
| Uном |  | - | номинальное напряжение оборудования.
Суммарные потери электроэнергии холостого хода в трансформаторах в базовом (2012 г) периоде
составили | [5 empty] | - | 568.7674 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
в том числе по уровням напряжения:
|  |  | СН1 |  |  | - | 231.7859 |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | СН2 |  |  | - | 336.9815 |  |  |  | тыс. квт.ч
1.3.1.2. Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ
Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ определяются на основе удельных потерь электроэнергии при номинальном напряжении в зависимости от региона. Исходными данными для расчета являются номинальное напряжение сети, номер региона и длина линии.
Результаты расчетов потерь электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ представлены в таблице 8
Таблица 8. Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ
Потери от токов утечки по изоляторам |  |  |  |  | Ступень напряжения, кВ | [17 empty] | Всего
[5 empty] | 220 |  |  | 110 |  |  | 35 |  |  | 15/20 |  |  | 10 |  |  | 6
Суммарная длина ВЛ, км |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 3
ΔW, тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.53 |  |  | 0 |  |  | 1.53
Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ 10 кВ в базовом (2012 г) периоде:
составили | [5 empty] | - | 1.53 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
1.3.1.3. Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей
Потери электроэнергии в изоляции КЛ определяются на основе удельных потерь электроэнергии в КЛ при номинальном напряжении в зависимости от сечения КЛ. Исходными данными для расчета являются номинальное напряжение сети, сечение и длина КЛ.
Суммарные потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей в базовом (2012 г) периоде
составили | [5 empty] | - | 2.8291 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
1.3.1.4. Потери электроэнергии в измерительных трансформаторах напряжения и тока, электрических счетчиках прямого включения 0,22–0,66 кВ
Результаты расчетов потерь электроэнергии в ТН, ТТ и электросчетчиках прямого включения 0,22-0,66кВ представлены в таблице 9.
Таблица 9. Потери электроэнергии в измерительных трансформаторах напряжения, тока и электрических счетчиках прямого включения 0,22-0,66кВ.
тыс. кВт*ч
Тип измерительного прибора | [5 empty] | Ступень напряжения | [14 empty] | Всего:
[6 empty] | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 10 кВ |  |  | 6 кВ |  |  | 0,38 кВ
Счетчики электр. 1ф. | [20 empty] | 0
Счетчики электр. 3ф. | [17 empty] | 5 |  |  | 5
Счетчики индукц. 1ф. | [17 empty] | 4 |  |  | 4
Счетчики индукц. 3ф. | [17 empty] | 17 |  |  | 17
Кол-во ТТ, шт | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 261 |  |  | 285
Кол-во ТН, шт | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 5 | [5 empty] | 8
Потери ээ в сч. эл. 1ф | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Потери ээ в сч. эл. 3ф | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.368 |  |  | 0.368
Потери ээ в сч. инд. 1ф | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0736 |  |  | 0.0736
Потери ээ в сч. инд. 3ф | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.564 |  |  | 1.564
Потери ээ в ТТ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 13.05 |  |  | 14.85
Потери ээ в ТН | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.7 |  |  | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 13.4
Всего: | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.6 |  |  | 8.6 |  |  | 15.0556 |  |  | 30.2556
Суммарные потери электроэнергии в ТН, ТТ и счетчиках прямого включения 0,22-0,66 кВ в базовом (2012 г) периоде
составили | [5 empty] | - | 30.2556 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
1.3.1.5. Потери электроэнергии в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС)
Потери электроэнергии в СППС рассчитаны для двух ПС 35/6 кВ.
Результаты расчетов потерь электроэнергии в СППС представлены в таблице 10
Таблица 10. Потери электроэнергии в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС)
тыс. кВт*ч
Оборудование |  |  | Ступень напряжения | [18 empty] | Всего:
|  |  | 220кВ |  |  | 110 кВ |  |  |  | 35 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | 6 кВ
Кол-во ПС,шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
Потери в СППС |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6
Всего: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6
Суммарные потери электроэнергии в СППС в базовом (2012 г) периоде
составили | [5 empty] | - | 6 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
1.3.1.6. Расход электроэнергии на собственные нужды ПС
Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций определен по «Типовой инструкции по учету электрической энергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94», утвержденной Главэнергонадзором России 2.09.94г. и «Инструкции по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ РД 34.09.208".
Расход электроэнергии на собственные нужды ПС представлен в таблице 11
Таблица 11. Расход электроэнергии на собственные нужды ПС
Цель расхода |  |  |  |  | норма расхода | [7 empty] | Кол-во | [5 empty] | Результат
[5 empty] | тыс. кВтч в год | [7 empty] | шт. | [5 empty] | тыс. кВтч в год
Освещение территории | [18 empty] | 0.4
Обогрев КРУН |  |  |  |  | 1,2 | [7 empty] | 55 | [5 empty] | 66
Прочие | [18 empty] | 2.2
Итого: | [18 empty] | 68.6
Расход электроэнергии на собственные нужды ПС в базовом (2012 г) периоде
составили | [5 empty] | - | 68.6 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
Суммарные условно-постоянные потери по оборудованию в базовом (2012 г) периоде
составили | [5 empty] | - | 677.9821 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
в том числе по уровням напряжения:
|  |  | СН1 |  |  | - | 237.7859 |  |  |  | тыс.кВт.ч
|  |  | СН2 |  |  | - | 425.1406 |  |  |  | тыс.кВт.ч
|  |  | НН |  |  | - | 15.0556 |  |  |  | тыс.кВт.ч
1.3.2. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии
Нагрузочные потери электроэнергии в электрической сети рассчитаны методом средних нагрузок, указанным в Приложении № 1 Инструкции по расчету. Нагрузочные потери электроэнергии в силовых трансформаторах и линиях электропередачи представлены в таблице 4 Приложения 5 Инструкции по расчету.
Суммарные нагрузочные потери электроэнергии в силовых трансформаторах и линиях в базовом (2012 г) периоде
составили | [5 empty] | - | 189.3508 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
в том числе по уровням напряжения:
|  |  | СН1 |  |  | - | 91.8879 |  |  |  | тыс.кВт.ч
|  |  | СН2 |  |  | - | 95.9697 |  |  |  | тыс.кВт.ч
|  |  | НН |  |  | - | 1.4931 |  |  |  | тыс.кВт.ч
1.3.3. Расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии
Абсолютные потери электроэнергии (тыс. кВт.ч.), обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии (dWпогр.Б ), определены как предельное значение величины допустимого небаланса электроэнергии в целом по электрической сети с учетом данных за базовый период по формуле:
| ΔWпогр.Б = | [21 empty] | ,
где | di(dj) |  | - | погрешность измерительного канала принятой (отданной) активной электроэнергии по электрической сети, %;
Wi(Wj) |  |  | - | прием (отдача) электроэнергии, зафиксированные измерительными каналами активной электроэнергии по электрической сети, тыс.кВт.ч;
| n |  | - | количество точек учета, фиксирующих прием электроэнергии, шт.;
| m |  | - | количество точек учета, фиксирующих отдачу электроэнергии, в том числе крупным потребителям, шт.;
| k3 |  | - | количество точек учета трехфазных потребителей (за минусом, учтенных в «m»), шт.;
| k1 |  | - | количество точек учета однофазных потребителей (за минусом, учтенных в «m»), шт.;
| W3 |  | - | потребление электроэнергии трехфазными потребителями (за минусом, учтенных в «m»), тыс.кВт.ч;
| W1 |  | - | потребление электроэнергии однофазными потребителями (за минусом, учтенных в «m»), тыс.кВт.ч.
Потери электроэнергии, обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии по классам напряжения распределены пропорционально поступлению электроэнергии в сеть этих классов напряжения как в базовом, так и в регулируемом периодах.
Потери электроэнергии, обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии, по классам напряжения представлены в таблице 4 Приложения 5 Инструкции по расчету.
Потери электроэнергии, обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии в базовом (2012 г) периоде
составили | [5 empty] | - | 780.6606 |  |  |  | тыс.кВт.ч., | [5 empty] | или |  |  | 0.55256 |  |  |  | %
от поступления электроэнергии в сети УМУП "Ульяновскводоканал".
в том числе по уровням напряжения:
|  |  | СН1 |  |  | - | 107.4381 |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | СН2 |  |  | - | 478.1114 |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | НН |  |  | - | 195.1111 |  |  |  | тыс. квт.ч
1.4. Расчет потерь электроэнергии на регулируемый период
Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям рассчитаны за базовый (2012 г.) и на регулируемый (2014 г.) периоды соответственно по фактическим и прогнозным показателям баланса электроэнергии предприятия.
Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на регулируемый период определялись в зависимости от расчетного значения ТПЭ за базовый период и показателей баланса электроэнергии за базовый и на регулируемый периоды.
1.4.1. Расчет условно-постоянных потерь электроэнергии на регулируемый период
Условно-постоянные потери электроэнергии (∆ Wу-п) приняты по результатам их расчетов за базовый период, так как изменение состава оборудования и протяженности линий на регулируемый период не предполагается.
Результаты расчета условно-постоянных потерь по классам напряжения представлены в таблице 4А Приложения 5 Инструкции по расчету.
Суммарные условно-постоянные потери по оборудованию на регулируемый (2014 г) период
составили | [5 empty] | - | 677.9821 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
в том числе по уровням напряжения:
|  |  | СН1 |  |  | - | 237.7859 |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | СН2 |  |  | - | 425.1406 |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | НН |  |  | - | 15.0556 |  |  |  | тыс. квт.ч
1.4.2. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии на регулируемый период
Нагрузочные потери электроэнергии по уровням напряжения на регулируемый период определены по формуле:
∆Wн.р = ∆Wн. Б | [9 empty] | ,
где | ∆Wн Б, ∆Wн.р |  |  |  |  | - | нагрузочные потери электроэнергии за базовый и на регулируемый периоды;
| Wос.Б, Wос.р |  |  |  |  | - | отпуск электроэнергии в сеть в базовом и регулируемом периодах
Нагрузочные потери электроэнергии в целом определяются как сумма нагрузочных потерь электроэнергии по уровням напряжения.
Отношения отпуска в сеть в регулируемом периоде к отпуску в базовом периоде по уровням напряжения составили:
Класс напряжения, кВ |  |  |  | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт*ч | [13 empty] | Коэффициент (Wос.р/Wос.Б)2
|  |  |  | Базовый период 2012 г. | [6 empty] | Период регулирования 2014 г.
СН 1 |  |  |  | 30473.747 | [6 empty] | 30473.747 | [6 empty] | 1
СН 2 |  |  |  | 135611.581 | [6 empty] | 135611.581 | [6 empty] | 1
НН |  |  |  | 55341.3425 | [6 empty] | 55341.3425 | [6 empty] | 1
Всего: |  |  |  | 141280.579 | [6 empty] | 141280.579 | [6 empty] | 1
Суммарные нагрузочные потери на регулируемый (2014 г) период
составили | [5 empty] | - | 189.3508 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
в том числе по уровням напряжения:
|  |  | СН1 |  |  | - | 91.8879 |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | СН2 |  |  | - | 95.9697 |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | НН |  |  | - | 1.4931 |  |  |  | тыс. квт.ч
1.4.3. Расчет потерь электроэнергии, обусловленных допустимой погрешностью системы учета электроэнергии на регулируемый период
Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии, определяются в соответствии с формулой:
∆ Wпогр.Р =
где | ∆Wпогр.Б, % |  |  |  | - | потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии, за базовый период в относительных единицах.
Потери электроэнергии, обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии на регулируемый (2014 г) период
составили | [5 empty] | - | 780.6606 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
в том числе по уровням напряжения:
|  |  | СН1 |  |  | - | 107.4381 |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | СН2 |  |  | - | 478.1114 |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | НН |  |  | - | 195.1111 |  |  |  | тыс. квт.ч
1.4.4. Общие результаты расчета технологических потерь
Технологические потери по абсолютной величине (∆WНТПЭ.Р) на регулируемый период определены:
∆WНТПЭ.Р = ∆ Wу-п.р + ∆ Wн.р + ∆ Wпогр.Б ,
где | ∆ Wу-п.р |  |  | - | условно-постоянные потери электроэнергии на регулируемый период.
| ∆ Wн.р |  |  | - | нагрузочные потери электроэнергии на регулируемый период.
| ∆ Wпогр.р |  |  | - | потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии на регулируемый период.
Технологические потери по абсолютной величине на регулируемый (2014 г.) период
составили | [5 empty] | - | 1647.9934 |  |  |  | тыс.кВт.ч.,
в том числе по уровням напряжения:
|  |  | СН1 |  |  | - | 437.1119 |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | СН2 |  |  | - | 999.2217 |  |  |  |  | тыс. квт.ч
|  |  | НН |  |  | - | 211.6599 |  |  |  | тыс. квт.ч
Норматив технологических потерь электроэнергии на регулируемый период определенный в процентах по отношению к величине прогнозируемого отпуска электроэнергии в сеть по формуле:
∆ WНТПЭ.Р. % =
[6 empty] | составил |  |  |  |  | 1.1665 |  |  | %
1.4.5. Расчет технологических потерь электроэнергии для субабонентов
Так как, в процессе передачи электроэнергии, одна ее часть используется для собственного потребления, а другая – для передачи субабонентам, нормирование потерь электроэнергии осуществляется с учетом следующих особенностей:
технологические потери электроэнергии на регулируемый период (∆ WТПЭ.СБ.Р. ) для субабонентов определяются по формуле:
где |  | ∆ WТПЭ.∑.Р. |  |  |  | - | технологические потери электроэнергии на регулируемый период, определяемые для выделенного участка сети, участвующего в процессе передачи электроэнергии субабонентам и на собственное потребление;
|  | WП.СБ.Р. |  |  |  | - | объем переданной электроэнергии для субабонентов на регулируемый период;
|  | WП.СП.Р. |  |  |  | - | объем переданной электроэнергии для собственного потребления предприятия по электрической сети, участвующей в процессе передачи электроэнергии субабонентам;
отпуск в сеть для субабонентов на регулируемый период (WОС.СБ.Р. ) определяется по формуле:
;
нормативные технологические потери электроэнергии на регулируемый период для субабонентов определяется по формуле:
Результаты расчета технологических потерь электроэнергии на регулируемый период для субабонентов представлены в таблице 12:
Таблица 12. Результаты расчета технологических потерь электроэнергии на регулируемый период для субабонентов
Показатель |  |  | ΔWТПЭ.∑Р |  |  | WП.СБ.Р. |  |  |  | WП.СП.Р. |  |  |  | ΔWТПЭ.СБ.Р |  |  |  | WОС.СБ.Р. |  |  |  | ΔW НТПЭ.СБ.Р
Ед. измер. |  |  | тыс. кВт.ч. |  |  | тыс. кВт.ч. |  |  |  | тыс. кВт.ч. |  |  |  | тыс. кВт.ч. |  |  |  | тыс. кВт.ч. |  |  |  | %
Значение |  |  | 1647.9934 |  |  | 4068.232 |  |  |  | 135488.686 |  |  |  | 48 |  |  |  | 4116.232 |  |  |  | 1.1661

## ИК
Расчет потерь, обусловленных допустимой погрешностью системы учета электроэнергии
УМУП "Ульяновскводоканал" за 2012 г.
№ п.п | Точка поставки | Кол-во точек учета | Тип учета | Кол-во э.э. | Класс точности |  |  | Потери в лин ТН-сч | Отн. Погр. ИК | δ2*W2 | Абсол. Потери ИК
|  |  |  | W | ТН | ТТ | Счетчик |  | ИК (δ)
|  | шт. | Ком. / Техн. | тыс.кВт.ч | % | % | % | % |  |  | тыс.кВт.ч
780.6606
I. Прием электроэнергии в сеть
1 | МУП "УльГЭС" | 1 | К | 32566.348 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.99153 | 1042669953.5599
|  | 1 | К | 5343.298 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.77782 | 17273254.2777
|  | 1 | К | 10708.545 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 589705573.4676
|  | 1 | К | 2643.807 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 35944611.7183
|  | 1 | К | 2269.481 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 26486672.5681
2 | ЗАО "Авиастар-ОПЭ" | 1 | К | 21988.402 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.99153 | 475330931.7587
|  | 1 | К | 11310.787 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 657900093.9116
3 | ОАО "УАЗ" | 1 | К | 519.57 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.25 | 2.3496 | 1490309.1973
4 | ОАО "МСРК Волги" | 1 | К | 43992.268 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.99153 | 1902661124.795
|  | 1 | К | 16.505 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 1400.8943
|  | 1 | К | 23.4 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 2815.8273
|  | 1 | К | 3091.3 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 49142427.7858
5 | ООО «Диалог» | 1 | К | 131.616 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.77782 | 10480.2767
6 | СПМ «Энерго плюс» | 1 | К | 238.184 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.77782 | 34322.6288
7 | ООО "РТК" | 1 | К | 0.01 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 0.00051425
8 | КБШ ж.д. ОАО "РЖД" | 1 | К | 0.1 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 0.051425
|  | 1 | К | 38.9 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 7781.6824
|  | 1 | К | 12.84 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 847.8213
9 | ЗАО «Авиастар-СП» «Д.У.» | 1 | К | 196.742 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 199052.8794
10 | ФГУП «31 Арсенал» | 1 | К | 33.945 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 5925.5126
11 | ОАО «Трест-3» | 1 | К | 84.122 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 36390.9572
12 | «Ульяновская КЭЧ» | 1 | К | 41.111 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 8691.4129
13 | МУП «УК ЖКХ Чердаклинского района» | 1 | К | 54.68 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 15375.5731
|  | 1 | К | 40.72 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 8526.8739
14 | УМУП «Теплоком» | 1 | К | 214.122 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 235774.5273
15 | ЗАО "Прометей" | 1 | К | 5719.776 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.99153 | 32163757.7325
| Итого: |  |  | 141280.579 | [5 empty] | 4831336097.6916
II. Отдача электроэнергии в сети
| Итого: |  |  | 0
III. Потребление электроэнергии в сети
1 | ФГУП «31 Арсенал» (в/ч 34236) | 1 | К | 828.6 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.25 | 2.3496 | 3790339.4504
2 | УМУП «Городская теплосеть» Котельная «Электромаш» | 1 | К | 379.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.99153 | 141403.4218
3 | ЖСК «Индовое» | 1 | К | 1751.43 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.25 | 2.3496 | 16934556.0798
4 | ОАО "ДК Ленинского р-на" п. Поливно | 1 | К | 51.636 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 12904.7782
5 | ОАО "ДК Ленинского р-на" п. База Водоканала | 1 | К | 235.78 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 269066.2887
6 | Рыбачий Стан ИП Дубяга С.С. | 1 | К | 2.244 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 24.372
7 | УМУП «ГОРСВЕТ» | 1 | К | 22.26 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 2548.1478
8 | СНТ «Пчелка» | 1 | К | 0.064 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 0.019825
9 | СО «Пчелка-2». Некрасов В.И. | 1 | К | 8.832 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 377.5404
10 | ИП Айнуллов Д.Я. ВПУ 2-10 Сауна | 1 | К | 35.17 |  |  | 1 | 0 | 1.1 | 1496.684
11 | ИП Айнуллов Д.Я. ВПУ 2-12 Сауна | 1 | К | 38.361 |  |  | 1 | 0 | 1.1 | 1780.5952
12 | Рыбачий стан ООО «Опыт плюс» | 1 | К | 0.139 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 0.093514
13 | СОК "Чайка" | 1 | К | 0.02 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.77782 | 0.000242
14 | МУП "Ульяновскдорремсервис" Пескобаза | 1 | К | 3.252 |  |  | 2 |  | 2.2 | 51.1854
15 | МУП "Ульяновскдорремсервис"-Водоналивная станция | 1 | К | 19.384 |  | 0.5 | 2 |  | 2.2677 | 1932.2402
16 | Лесной участок. Попов А.Ю. | 1 | К | 3.083 |  | 0.5 | 1 | 0 | 1.2298 | 14.3761
17 | Гараж Савельев Н.П. | 1 | К | 0.03 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 0.004356
18 | ГСК «Волна» | 1 | К | 3.663 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 64.941
19 | ООО «Ресурс-ОЙЛ» | 1 | К | 87.544 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 37093.5274
20 | ООО «Хлеб-Инвест» (ресторан «Айвенго») | 1 | К | 99.377 |  | 0.5 | 2 |  | 2.2677 | 50786.2405
21 | ГСК «Строитель» | 1 | К | 40.14 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 8285.6968
22 | ГСК «Темп» | 1 | К | 19.28 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 1799.1171
23 | ГСК «Комплекс» | 1 | К | 78.622 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 31787.9466
24 | ООО «Тепломагистраль» | 1 | К | 29.906 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 4599.2917
25 | ГСК «Дружба-1» | 1 | К | 1.1 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 6.2224
26 | ГСК «Дружба-2» | 1 | К | 46 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 10881.53
27 | ООО «Самаратрансгаз», ГРС-38 (Ул.ПУМГ) | 1 | К | 59.081 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 17950.2283
28 | Войсковая часть № 21350-11 (ангар, лётчики) | 1 | К | 52.982 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 13586.3268
29 | ООО «Минералпродукт» | 1 | К | 18.348 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 1731.218
30 | ООО "Сахаровские мельницы" | 1 | К | 2.843 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 41.565
31 | ГСК «Заречный» | 1 | К | 2.702 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 35.3359
32 | ЗАО "НСС" | 1 | К | 8.971 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 389.5176
33 | ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон) | 1 | К | 27.039 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 3538.5604
34 | ООО «Пинта» | 1 | К | 3.561 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 61.3747
35 | СТ «Якорь» | 1 | К | 55.64 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 15920.2009
36 | СНТ «Волна» | 1 | К | 32.342 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 5379.0805
37 | ООО «НТВЦ «Прогресс» | 1 | К | 5.2 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 130.8736
38 | Гараж Горюшко Ю.А. | 1 | К | 0.011 |  |  | 2.5 | 0 | 2.75 | 0.00091506
39 | ГСК «Водоканалец» | 1 | К | 1.234 |  |  | 2.5 | 0 | 2.75 | 11.5158
40 | Гараж Ельмешкина В.А. | 1 | К | 0.027 |  |  | 2.5 | 0 | 2.75 | 0.0055131
41 | Гараж Уханов В.В. | 1 | К | 0.04 |  |  | 2.5 | 0 | 2.75 | 0.0121
42 | ООО "ПСК Кремнегранит" | 1 | К | 13.044 |  |  | 1 | 0 | 1.1 | 205.8766
| Итого: |  |  | 4068.232 | [5 empty] | 21360781.4841
| Собственное производственное потребление | 25 | Т | 74856.774 |  | 0.5 | 2 | 0 | 2.2677 | 1152647481.4354
|  | 25 | Т | 60631.911 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.77782 | 88964732.8826
| Итого: |  |  | 135488.685 | [5 empty] | 1241612214.318
| Всего: |  |  | 139556.917

## Сводка
Расчет проведен: |  |  |  |  | Общая информация | Предприятие | Экспертная организация
[5 empty] | Наименование (с указанием организационно-правовой формы) | УМУП "Ульяновскводоканал"
Отчет сформирован: |  |  |  |  | Адрес | 432011, г. Ульяновск, ул. Островского, 6
[5 empty] | Местонахождение | 432011, г. Ульяновск, ул. Островского, 6
[5 empty] | Электронная почта | uvk@mv.ru
Расчетный метод ВН-СН2: |  |  | метод срених нагрузок |  | ФИО руководителя | С.П. Савельев
Расчетный метод НН: |  |  | метод срених нагрузок |  | Должность руководителя | Директор
Собственные нужды ПС: |  |  | РД 34-09-208 |  | Контактный телефон руководителя | (8422) 27-33-42
Метрологическая составляющая: |  |  |  |  | ФИО ответственного исполнителя | Ю.Н. Соколов
[5 empty] | Должность ответственного исполнителя | Главный энергетик
Коэффициенты пересчета по уровням напряжения |  |  |  |  | Контактный телефон ответственного исполнителя | (8422) 27-39-59
[5 empty] | Электронная почта ответственного исполнителя | ugeuvk@yandex.ru
220 кВ | 150-110 кВ | 27,5-60 кВ | 1-20 кВ | 0,4 кВ
|  | 1 | 1 | 1
Коэффициент пересчета по суммарному отпуску в сеть
Kсумм= | 1
Ячейки:
расчет
ссылка на другие таблицы
самостоятельный ввод

## Таблица 1
Таблица 1* - Показатели баланса электроэнергии в целом по электрическим сетям ТСО
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение показателя по годам
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Прием электроэнергии в сеть*, всего | тыс.кВт.ч | 148513.787 | 141280.579 | 144010 | 141280.579
1.1 | в том числе из сетей ФСК | тыс.кВт.ч |  | 0 |  | 0
1.2 | из сетей МСК | тыс.кВт.ч |  | 0 |  | 0
1.3 | из сетей ССО* | тыс.кВт.ч | 144093.689 | 135560.803 | 139120 | 135560.803
1.4 | из сетей ГК* | тыс.кВт.ч | 4420.098 | 5719.776 | 4890 | 5719.776
1.5 | от блок-станций | тыс.кВт.ч |  | 0 |  | 0
2 | Отдача электроэнергии из сети*, всего | тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | в том числе в сети ФСК | тыс.кВт.ч |  | 0 |  | 0
2.2 | в сети МСК | тыс.кВт.ч |  | 0 |  | 0
2.3 | в сети ССО | тыс.кВт.ч |  | 0 |  | 0
2.4 | в сети ГК | тыс.кВт.ч |  | 0 |  | 0
3 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.1-п.2)* | тыс.кВт.ч | 148513.787 | 141280.579 | 144010 | 141280.579
3.1 | в том числе отпуск в сеть для субабонентов | тыс.кВт.ч |  | 0 | 3410.491 | 4068.232
4 | Объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии*, всего | тыс.кВт.ч | 146702.079 | 139556.917 | 142260 | 139556.917
4.1 | в том числе: расход электроэнергии на производственные (с учетом хозяйственных) нужды | тыс.кВт.ч | 142230.075 | 135488.685 | 138890 | 135488.685
4.2 | объем переданной (потребленной) электроэнергии субабонентами | тыс.кВт.ч | 4472.004 | 4068.232 | 3370 | 4068.232
5 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии (п.3-п.4) | тыс.кВт.ч | 1811.708 | 1723.662 | 1750 | 1723.662
5.1 | СПРАВОЧНО: Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть(п.5/п.3) | % | 1.2199 | 1.22 | 1.2152 | 1.22
6 | Потери электроэнергии, учтенные в тарифе на передачу электроэнергии, всего | тыс.кВт.ч | 1680.174 | 1679.99 | 1691.86
|  | % | 1.17 | 1.17 | 1.17
7 | Потери электроэнергии, утвержденные в Минэнерго России, всего | тыс.кВт.ч | 1680.174 | 1679.99 | 1691.86
|  | % | 1.17 | 1.17 | 1.17
8 | Сверхнормативные потери электроэнергии (п.5-п.6) | тыс.кВт.ч | 131.534 | 43.672 | 58.14
8.1 | СПРАВОЧНО: Сверхнормативные потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.8/п.3) | % | 0.088567 | 0.030912 | 0.040372
* Примечания: 1.Прием электроэнергии в сеть определяется как сумма объемов электроэнергии, поступившей (поставленной) в электрическую сеть из других (смежных) сетевых организаций и от производителей электроэнергии (несальдируемая величина). 2. ССО - смежная сетевая организация, расположенная на территории другого субъекта Российской Федерации. 3. ГК - генерирующая компания. 4. Отдача электроэнергии из сети определяется как сумма объемов электроэнергии, отпущенной из электрической сети в другие смежные сетевые организации другого субъекта Российской Федерации и в сети производителей электроэнергии (не включая объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии) (несальдируемая величина). 5. Отпуск электроэнергии в электрическую сеть предприятия (отпуск в сеть) определяется как разность между приемом электроэнергии в сеть и ее отдачей из электрической сети. 6. Объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии определяется как объем электроэнергии, переданной по электрическим сетям предприятия для собственного потребления предприятием и субабонентам. 7. В случае если расчет норматива потерь электроэнергии выполняется в соответствии с пунктами 22 и 23 Инструкции, таблица 1 заполняется в целом по предприятию.
|  | Ю. Н. Соколов |  |  | Главный энергетик
Подпись |  | Ф.И.О. |  |  | Должность

## Таблица 2
Таблица 2* - Структура баланса электроэнергии по уровням напряжения в базовом году 2012
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение показателей по уровням напряжения
|  |  | Всего | 220 кВ | 150-110 кВ | 27,5-60 кВ | 1-20 кВ | 0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Прием электроэнергии в сеть, всего | тыс.кВт.ч | 141280.579 | 0 | 0 | 30473.747 | 105575.917 | 5230.915
1.1 | в том числе из сетей ФСК | тыс.кВт.ч | 0
1.2 | из сетей МСК | тыс.кВт.ч | 0
1.3 | из сетей ССО | тыс.кВт.ч | 135560.803 |  |  | 30473.747 | 99856.141 | 5230.915
1.4 | от сетей ГК | тыс.кВт.ч | 5719.776 |  |  |  | 5719.776
1.5 | от блок-станций | тыс.кВт.ч | 0
2 | Отдача электроэнергии из сетей, всего | тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | в том числе в сети ФСК | тыс.кВт.ч | 0
2.2 | в сети МСК | тыс.кВт.ч | 0
2.3 | в сети ССО | тыс.кВт.ч | 0
2.4 | в сети ГК | тыс.кВт.ч | 0
3 | Прием электроэнергии из сети смежного напряжения, всего | тыс.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 30035.664 | 50110.4275
3.1 | из сетей 220 кВ | тыс.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | из сетей 110 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  | 0 | 0
3.3 | из сетей 27,5-60 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 30035.664 | 0
3.4 | из сетей 1-20 кВ | тыс.кВт.ч | [5 empty] | 50110.4275
4 | Отдача электроэнергии в сети смежного напряжения, всего | тыс.кВт.ч |  | 0 | 0 | 30035.664 | 50110.4275
4.1 | в сеть 110 кВ | тыс.кВт.ч
4.2 | в сеть 27,5-60 кВ | тыс.кВт.ч
4.3 | в сеть 1-20 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  | 30035.664
4.4 | в сеть 0,4 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 50110.4275
5 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.1-п.2+п.3)* | тыс.кВт.ч | 141280.579 | 0 | 0 | 30473.747 | 135611.581 | 55341.3425
6 | Объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии,* всего | тыс.кВт.ч | 139556.9174 |  |  |  | 84446.3678 | 55110.5496
6.1 | в том числе: объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии энергопринимающим устройствам предприятия и субабонентам, непосредственно подключенным к шинам подстанций | тыс.кВт.ч | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1 | первичный уровень напряжения подстанции ВН | тыс.кВт.ч | 0
6.1.2 | первичный уровень напряжения подстанции СН1 | тыс.кВт.ч | 0
6.1.3 | первичный уровень напряжения подстанции СН11 | тыс.кВт.ч | 0
6.2 | расход электроэнергии на производственные (с учетом хозяйственных) нужды | тыс.кВт.ч | 135488.6854 |  |  |  | 81043.5008 | 54445.1846
6.3 | объем переданной (потребленной) электроэнергии субабонентам | тыс.кВт.ч | 4068.232 |  |  |  | 3402.867 | 665.365
7 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в сети (п.5-п.6-п.4) | тыс.кВт.ч | 1723.6616 | 0 | 0 | 438.083 | 1054.7857 | 230.7929
7.1 | СПРАВОЧНО: Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.7/п.5) | % | 1.22 |  |  | 1.4376 | 0.7778 | 0.41704
8 | Технологические потери электроэнергии, всего | тыс.кВт.ч | 1647.9934 | 0 | 0 | 437.1119 | 999.2217 | 211.6599
8.1 | в том числе условно-постоянные | тыс.кВт.ч | 677.9821 | 0 | 0 | 237.7859 | 425.1406 | 15.0556
8.2 | нагрузочные | тыс.кВт.ч | 189.3508 | 0 | 0 | 91.8879 | 95.9697 | 1.4931
8.3 | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | тыс.кВт.ч | 780.6606 | 0 | 0 | 107.4381 | 478.1114 | 195.1111
8.4 | СПРАВОЧНО:Технологические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.8/п.5) | % | 1.1665 |  |  | 1.4344 | 0.73683 | 0.38246
9 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии (п.7-п.8) | тыс.кВт.ч | 75.6682 | 0 | 0 | 0.9711 | 55.564 | 19.133
9.1 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.9/п.5) | % | 0.053559 |  |  | 0.0031867 | 0.040973 | 0.034573
*Примечания: 1. Отпуск электроэнергии в сеть (строка №5) по уровням напряжения (столбцы № 5-9) определяется с учетом приема электроэнергии из сети смежного напряжения. Отпуск электроэнергии в сеть в целом (столбец №4) определяется как разность между приемом электроэнергии в сеть и отдачей электроэнергии из сети (без учета приема электроэнергии из сети смежного напряжения). 2. Объем (количество) переданной электроэнергии определяется как сумма объемов переданной электроэнергии, сформированных в соответствии с фактическим уровнем номинального напряжения оборудования предприятия, к которому подключен потребитель услуг по передаче электроэнергии. 3. Значения в строке 6 не являются суммой значений строк 6.1, 6.2 и 6.3. 4. В строке 6.1 указывается полная сумма объема переданной (потребленной) электроэнергии потребителям, непосредственно подключенным к шинам подстанций. 5. В строке 6.2 указывается полная сумма объема электроэнергии на производственные (хозяйственные) нужды. 6. В случае если расчет норматива потерь электроэнергии выполняется в соответствии с пунктами 22 и 23 Инструкции, таблица 2 заполняется для выделенного участка сети
|  | Ю. Н. Соколов |  |  | Главный энергетик
Подпись |  | Ф.И.О. |  |  | Должность

## Таблица 2А
Таблица 2А - Структура баланса электроэнергии по уровням напряжения в регулируемом году 2014
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение показателей по уровням напряжения
|  |  | Всего | 220 кВ | 150-110 кВ | 27,5-60 кВ | 1-20 кВ | 0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Прием электроэнергии в сеть, всего | тыс.кВт.ч | 141280.579 | 0 | 0 | 30473.747 | 105575.917 | 5230.915
1.1 | в том числе: из сетей ФСК | тыс.кВт.ч | 0
1.2 | из сетей МСК | тыс.кВт.ч | 0
1.3 | из сетей ССО | тыс.кВт.ч | 135560.803 |  |  | 30473.747 | 99856.141 | 5230.915
1.4 | от сетей ГК | тыс.кВт.ч | 5719.776 |  |  |  | 5719.776
1.5 | от блок-станций | тыс.кВт.ч | 0
2 | Отдача электроэнергии из сетей, всего | тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | в том числе: в сети ФСК | тыс.кВт.ч | 0
2.2 | в сети МСК | тыс.кВт.ч | 0
2.3 | в сети ССО | тыс.кВт.ч | 0
2.4 | в сети ГК | тыс.кВт.ч | 0
3 | Прием электроэнергии из сети смежного напряжения, всего | тыс.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 30035.664 | 50110.428
3.1 | из сетей 220 кВ | тыс.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | из сетей 110 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  | 0 | 0
3.3 | из сетей 27,5-60 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 30035.664 | 0
3.4 | из сетей 1-20 кВ | тыс.кВт.ч | [5 empty] | 50110.428
4 | Отдача электроэнергии в сети смежного напряжения, всего | тыс.кВт.ч |  | 0 | 0 | 30035.664 | 50110.428
4.1 | в сеть 110 кВ | тыс.кВт.ч
4.2 | в сеть 27,5-60 кВ | тыс.кВт.ч
4.3 | в сеть 1-20 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  | 30035.664
4.4 | в сеть 0,4 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 50110.428
5 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.1-п.2+п.3) | тыс.кВт.ч | 141280.579 | 0 | 0 | 30473.747 | 135611.581 | 55341.343
6 | Объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии, всего | тыс.кВт.ч | 139556.918 | 0 | 0 | 0 | 84446.368 | 55110.55
6.1 | в том числе: объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии энергопринимающим устройствам предприятия и субабонентам, непосредственно подключенным к шинам подстанций | тыс.кВт.ч | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1 | первичный уровень напряжения подстанции ВН | тыс.кВт.ч | 0
6.1.2 | первичный уровень напряжения подстанции СН1 | тыс.кВт.ч | 0
6.1.3 | первичный уровень напряжения подстанции СН11 | тыс.кВт.ч | 0
6.2 | расход электроэнергии на производственные (с учетом хозяйственных) нужды | тыс.кВт.ч | 135488.686 |  |  |  | 81043.501 | 54445.185
6.3 | объем переданной (потребленной) электроэнергии субабонентам | тыс.кВт.ч | 4068.232 |  |  |  | 3402.867 | 665.365
7 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в сети (п.5-п.6-п.4) | тыс.кВт.ч | 1723.661 | 0 | 0 | 438.083 | 1054.785 | 230.793
7.1 | СПРАВОЧНО: Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.7/п.5) | % | 1.22 |  |  | 1.4376 | 0.7778 | 0.41704
8 | Технологические потери электроэнергии, всего | тыс.кВт.ч | 1647.9934 | 0 | 0 | 437.1119 | 999.2217 | 211.6599
8.1 | в том числе условно-постоянные | тыс.кВт.ч | 677.9821 | 0 | 0 | 237.7859 | 425.1406 | 15.0556
8.2 | нагрузочные | тыс.кВт.ч | 189.3508 | 0 | 0 | 91.8879 | 95.9697 | 1.4931
8.3 | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | тыс.кВт.ч | 780.6606 | 0 | 0 | 107.4381 | 478.1114 | 195.1111
8.4 | СПРАВОЧНО:Технологические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.8/п.5) | % | 1.1665 |  |  | 1.4344 | 0.73683 | 0.38246
9 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии (п.7-п.8) | тыс.кВт.ч | 75.6676 | 0 | 0 | 0.9711 | 55.5633 | 19.1331
9.1 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.9/п.5) | % | 0.053558 |  |  | 0.0031867 | 0.040972 | 0.034573
|  | Ю. Н. Соколов |  | Главный энергетик
Подпись |  | Ф.И.О. |  | Должность

## Таблица 3
Таблица 3 - Структура перетоков электроэнергии в базовом году 2012
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
ССО,Производители электроэнергии, сети ФСК и МСК | Количество уровней напряжения | Уровень напряжения, кВ | Перетоки электроэнергии, тыс.кВт.ч
|  |  | Прием | Отдача
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Всего: |  |  | 0 | 0
в том числе по уровням напряжения: |  | 750 кВ
500 кВ
330 кВ
220 кВ
150-110 кВ
27,5-60 кВ
1-20 кВ
0,4 кВ
Примечание: Перетоки электроэнергии отсутствуют
| Ю. Н. Соколов |  | Главный энергетик
Подпись | Ф.И.О. |  | Должность

## Таблица 4
Таблица 4 - Структура технологических потерь электроэнергии в базовом году 2012
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование структурных составляющих
|  | 220 кВ |  | 150-110 кВ |  | 27,5-60 кВ |  | 1-20 кВ |  | 0,4 кВ |  | Всего
|  | тыс. кВт.ч | % * | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.5 таблицы 2)* | 0 |  | 0 |  | 30473.747 |  | 135611.581 |  | 55341.3425 |  | 141280.579
2 | Условно-постоянные потери электроэнергии | 0 |  | 0 |  | 237.7859 | 0.7803 | 425.1406 | 0.3135 | 15.0556 | 0.027205 | 677.9821 | 0.47988
2.1 | Холостой ход трансформаторов |  |  |  |  | 231.7859 | 0.76061 | 336.9815 | 0.24849 |  |  | 568.7674 | 0.40258
2.2 | Корона в воздушных линиях | [10 empty] | 0
2.3 | Токи утечки в воздушных линиях | [6 empty] | 1.53 | 0.0011282 |  |  | 1.53 | 0.001083
2.4 | Изоляция в кабельных линиях | [6 empty] | 2.8291 | 0.0020862 |  |  | 2.8291 | 0.0020025
2.5 | Измерительные трансформаторы тока | [6 empty] | 1.8 | 0.0013273 | 13.05 | 0.023581 | 14.85 | 0.010511
2.6 | Измерительные трансформаторы напряжения | [6 empty] | 13.4 | 0.0098812 |  |  | 13.4 | 0.0094847
2.7 | Счетчики прямого включения | [8 empty] | 2.0056 | 0.0036241 | 2.0056 | 0.0014196
2.8 | Шунтирующие реакторы | [10 empty] | 0
2.9 | Соединительные провода и сборные шины подстанций |  |  |  |  | 6 | 0.019689 |  |  |  |  | 6 | 0.0042469
2.10 | Вентильные разрядники | [10 empty] | 0
2.11 | Ограничители перенапряжений | [10 empty] | 0
2.12 | Устройства присоединения ВЧ-связи | [10 empty] | 0
2.13 | Компенсирующие устройства | [10 empty] | 0
2.14 | Расход электроэнергии на собственные нужды | [6 empty] | 68.6 | 0.050586 |  |  | 68.6 | 0.048556
2.15 | Расход электроэнергии на плавку гололеда |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | Нагрузочные потери электроэнергии | 0 |  | 0 |  | 91.8879 | 0.30153 | 95.9697 | 0.070768 | 1.4931 | 0.0026981 | 189.3508 | 0.13402
3.1 | Трансформаторы |  |  |  |  | 91.8879 | 0.30153 | 95.9305 | 0.070739 |  |  | 187.8184 | 0.13294
3.2 | Линии | [6 empty] | 0.039206 | 2.891e-05 | 1.4931 | 0.0026981 | 1.5324 | 0.0010846
3.3 | Токоограничивающие реакторы | [10 empty] | 0
3.4 | Шинопроводы |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Технические потери электроэнергии (п.2+п.3) | 0 |  | 0 |  | 329.6738 | 1.0818 | 521.1103 | 0.38427 | 16.5487 | 0.029903 | 867.3329 | 0.61391
5 | Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | 0 |  | 0 |  | 107.4381 | 0.35256 | 478.1114 | 0.35256 | 195.1111 | 0.35256 | 780.6606 | 0.55256
6 | Технологические потери электроэнергии (п.4+п.5) | 0 |  | 0 |  | 437.1119 | 1.4344 | 999.2217 | 0.73683 | 211.6599 | 0.38246 | 1647.9934 | 1.1665
* Примечание: Проценты справочно определяются к отпуску электроэнергии в сеть по уровням напряжения.
|  | Ю. Н. Соколов |  |  |  | Главный энергетик
Подпись |  | Ф.И.О. |  |  |  | Должность

## Таблица 4А
Таблица 4А - Структура технологических потерь электроэнергии в регулируемом году 2014
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование структурных составляющих
|  | 220 кВ |  | 150-110 кВ |  | 27,5-60 кВ |  | 1-20 кВ |  | 0,4 кВ |  | Всего
|  | тыс. кВт.ч | % * | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.5 таблицы2А)* | 0 |  | 0 |  | 30473.747 |  | 135611.581 |  | 55341.343 |  | 141280.579
2 | Условно-постоянные потери электроэнергии | 0 |  | 0 |  | 237.7859 | 0.7803 | 425.1406 | 0.3135 | 15.0556 | 0.027205 | 677.9821 | 0.47988
2.1 | Холостой ход трансформаторов | 0 |  | 0 |  | 231.7859 | 0.76061 | 336.9815 | 0.24849 | 0 | 0 | 568.7674 | 0.40258
2.2 | Корона в воздушных линиях | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Токи утечки в воздушных линиях | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.53 | 0.0011282 | 0 | 0 | 1.53 | 0.001083
2.4 | Изоляция в кабельных линиях | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.8291 | 0.0020862 | 0 | 0 | 2.8291 | 0.0020025
2.5 | Измерительные трансформаторы тока | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0.0013273 | 13.05 | 0.023581 | 14.85 | 0.010511
2.6 | Измерительные трансформаторы напряжения | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 0.0098812 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0094847
2.7 | Счетчики прямого включения | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0.0036241 | 2.0056 | 0.0014196
2.8 | Шунтирующие реакторы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Соединительные провода и сборные шины подстанций | 0 |  | 0 |  | 6 | 0.019689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0042469
2.10 | Вентильные разрядники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Ограничители перенапряжений | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Устройства присоединения ВЧ-связи | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Компенсирующие устройства | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Расход электроэнергии на собственные нужды | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 68.6 | 0.050586 | 0 | 0 | 68.6 | 0.048556
2.15 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Нагрузочные потери электроэнергии | 0 |  | 0 |  | 91.8879 | 0.30153 | 95.9697 | 0.070768 | 1.4931 | 0.0026981 | 189.3508 | 0.13402
3.1 | Трансформаторы | 0 |  | 0 |  | 91.8879 | 0.30153 | 95.9305 | 0.070739 | 0 | 0 | 187.8184 | 0.13294
3.2 | Линии | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.039206 | 2.891e-05 | 1.4931 | 0.0026981 | 1.5324 | 0.0010846
3.3 | Токоограничивающие реакторы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Шинопроводы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технические потери электроэнергии (п.2+п.3) | 0 |  | 0 |  | 329.6738 | 1.0818 | 521.1103 | 0.38427 | 16.5487 | 0.029903 | 867.3329 | 0.61391
5 | Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | 0 |  | 0 |  | 107.4381 | 0.35256 | 478.1114 | 0.35256 | 195.1111 | 0.35256 | 780.6606 | 0.55256
6 | Технологические потери электроэнергии (п.4+п.5) | 0 |  | 0 |  | 437.1119 | 1.4344 | 999.2217 | 0.73683 | 211.6599 | 0.38246 | 1647.9934 | 1.1665
* Примечание: Проценты справочно определяются к отпуску электроэнергии в сеть по уровням напряжения.
|  | Ю. Н. Соколов |  |  |  | Главный энергетик
Подпись |  | Ф.И.О. |  |  |  | Должность

## Таблица 5
Таблица 5 - Программа снижения потерь электроэнергии
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%
|  | начало | окончание |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Организационные мероприятия
| Организация равномерного снятия оказаний электросчетчиков в установленные сроки по группам потребителей. | 2010 | 2014 | УГЭ | 43 | 0,2 / 0,00013 | 0,2 / 0,00013 | 0,2 / 0,00013 | 0,2 / 0,00013 | 0,2 / 0,00013 | 0,2 / 0,00013
| Контроль и анализ средней оплаты за электроэнергию потребителями. | 2010 | 2014 | УГЭ | 43 | 0,2 / 0,00013 | 0,2 / 0,00013 | 0,2 / 0,00013 | 0,2 / 0,00013 | 0,2 / 0,00013 | 0,2 / 0,00013
2 | Технические мероприятия
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
| Замена установленных счетчиков электроэнергии с классом точности 2 на электросчетчики с классом точности 1 и 0,5 | 2010 | 2014 | УГЭ | 2 | 0,4 / 0,0003 | 0,4 / 0,0003 | 0,4 / 0,0003 | 0,4 / 0,0003 | 0,4 / 0,0003 | 0,4 / 0,0003
4 | Всего |  |  |  |  | 0,8 / 0,00043 | 0,8 / 0,00043 | 0,8 / 0,00043 | 0,8 / 0,00043 | 0,8 / 0,00043 | 0,8 / 0,00043
4.1 | СПРАВОЧНО:Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
4.2 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  |  | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043
|  | Ю. Н. Соколов |  |  |  | Главный энергетик
Подпись |  | Ф.И.О. |  |  |  | Должность

## Таблица 6
Таблица 6 - Сводный баланс электроэнергии по уровням напряжения в базовом и регулируемом годах
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение показателя по уровням напряжения
|  |  | Базовый год 2012 |  |  |  |  | Регулируемый год 2014
|  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.5 таблицы 2, п.5 таблицы 2А) | тыс.кВт.ч | 141280.579 | 0 | 30473.747 | 135611.581 | 55341.3425 | 141280.579 | 0 | 30473.747 | 135611.581 | 55341.343
1.1 | в том числе отпуск электроэнергии для субабонентов | тыс.кВт.ч | Регулируемый год 2014 Всего: 4116.232
2 | Отдача электроэнергии в сети смежного напряжения | тыс.кВт.ч |  | 0 | 30035.664 | 50110.4275 |  |  | 0 | 30035.664 | 50110.428
3 | Объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии всего, | тыс.кВт.ч | 139556.9174 | 0 | 0 | 84446.3678 | 55110.5496 | 139556.918 | 0 | 0 | 84446.368 | 55110.55
3.1 | в том числе объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии энергопринимающим устройствам предприятия и субабонентам, непосредственно подключенным к шинам подстанций | тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | расход электроэнергии на производственные (с учетом хозяйственных) нужды | тыс.кВт.ч | 135488.6854 | 0 | 0 | 81043.5008 | 54445.1846 | 135488.686 | 0 | 0 | 81043.501 | 54445.185
3.3 | объем переданной (потребленной) электроэнергии субабонентам | тыс.кВт.ч | 4068.232 | 0 | 0 | 3402.867 | 665.365 | 4068.232 | 0 | 0 | 3402.867 | 665.365
4 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в сети (п.1-п.2-п.3) | тыс.кВт.ч | 1723.6616 | 0 | 438.083 | 1054.7857 | 230.7929 | 1723.661 | 0 | 438.083 | 1054.785 | 230.793
4.1 | СПРАВОЧНО: Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.4/п.1) | % | 1.22 |  | 1.4376 | 0.7778 | 0.41704 | 1.22 |  | 1.4376 | 0.7778 | 0.41704
5 | Технологические потери электроэнергии | тыс.кВт.ч | 1647.9934 | 0 | 437.1119 | 999.2217 | 211.6599 | 1647.9934 | 0 | 437.1119 | 999.2217 | 211.6599
5.1 | в том числе обусловленные передачей электроэнергии субабонентам | тыс.кВт.ч | Регулируемый год 2014 Всего: 48
6 | Нетехнические потери электроэнергии (п.4-п.5) | тыс.кВт.ч | 75.6682 | 0 | 0.9711 | 55.564 | 19.133 | 75.6676 | 0 | 0.9711 | 55.5633 | 19.1331
6.1 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.6/п.1) | % | 0.053559 |  | 0.0031867 | 0.040973 | 0.034573 | 0.053558 |  | 0.0031867 | 0.040972 | 0.034573
7 | СПРАВОЧНО: Нормативные технологические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.5/п.1) | % | 1.1665 |  | 1.4344 | 0.73683 | 0.38246 | 1.1665 |  | 1.4344 | 0.73683 | 0.38246
7.1 | СПРАВОЧНО: Нормативные технологические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.5.1/п.1.1) | % | Регулируемый год 2014 Всего: 1.1661
|  | Ю. Н. Соколов | Базовый год 2012 НН: Главный энергетик
Подпись |  | Ф.И.О. | Базовый год 2012 НН: Должность

## Таблица 7
Таблица 7 - Количество и установленная мощность трансформаторов
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
№ п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряжение, кВ | Количество, шт. |  |  |  | Установленная мощность, кВА
|  |  | 2012 |  | 2014 |  | 2012 |  | 2014
|  |  | Всего | для передачи электроэнергии субабонентам | Всего | для передачи электроэнергии субабонентам | Всего | для передачи электроэнергии субабонентам | Всего | для передачи электроэнергии субабонентам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | До 2500 | 3-20 | 35 |  | 35 | 0 | 14130 |  | 14130 | 0
1.2 |  | 27,5-35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | От 2500 до 10000 | 3-20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 |  | 35 | 4 |  | 4 | 0 | 16000 |  | 16000 | 0
2.3 |  | 110-154 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 | От 10000 до 80000 включительно | 3-20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2 |  | 27,5-35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.3 |  | 110-154 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.4 |  | 220 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | Более 80000 | 110-154 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.2 |  | 220 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.3 |  | 330 однофазные |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.4 |  | 330 трехфазные |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.5 |  | 400-500 однофазные |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.6 |  | 400-500 трехфазные |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.7 |  | 750-1150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Итого: | - | 39 | 0 | 39 | 0 | 30130 | 0 | 30130 | 0
Примечания: 1. Резервные не используемые трансформаторы, а также специальные трансформаторы для плавки гололеда в таблицу не включаются. 2. В столбце «Всего» указываются значения объемов оборудования по электрической сети, участвующей в процессе передачи электроэнергии субабонентам. 2. В столбце «для передачи электроэнергии субабонентам» в случае наличия объемов оборудования, участвующего в процессе передачи электроэнергии только субабонентам (без собственного потребления электроэнергии предприятием), указываются их значения
|  |  |  | Ю.Н. Соколов |  |  | Главный энергетик
Подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |  | Должность

## Таблица 8
Таблица 8 - Количество и мощность устройств компенсации реактивной мощности
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
№ п/п | Тип | Напряжение, кВ | Количество, шт./группы |  |  |  | Установленная мощность, Мвар
|  | Мощность, тыс.кВА | 2012 |  | 2014 |  | 2012 |  | 2014
|  |  | Всего | для передачи электроэнергии субабонентам | Всего | для передачи электроэнергии субабонентам | Всего | для передачи электроэнергии субабонентам | Всего | для передачи электроэнергии субабонентам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Шунтирующие реакторы | 3-20 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 |  | 27,5-35 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 |  | 150-110 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 |  | 500 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 |  | 750 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | СК и генераторы, в режиме СК | до 15,0 тыс.кВА |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 |  | от 15,0 до 37,5 тыс.кВА |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 |  | 50 тыс.кВА |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 |  | от 75,0 до 100,0 тыс.кВА |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 |  | 160 тыс.кВА |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | БСК и СТК | 0,38-20 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2 |  | 35 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.3 |  | 150-110 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.4 |  | 220 кВ и выше |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.5 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечания: 1. В столбце «Всего» указываются значения объемов оборудования по электрической сети, участвующей в процессе передачи электроэнергии субабонентам. 2. В столбце «для передачи электроэнергии субабонентам» в случае наличия объемов оборудования, участвующего в процессе передачи электроэнергии только субабонентам (без собственного потребления электроэнергии предприятием), указываются их значения
Примечание: Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют
|  |  |  | Ю.Н. Соколов |  |  | Главный энергетик
Подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |  | Должность

## Таблица 9
Таблица 9 - Протяженность (по цепям) воздушных и кабельных линий электропередачи и шинопроводов
УМУП "Ульяновскводоканал"
наименование предприятия
№ п/п | Класс напряжения | Протяженность, км
|  | 2012 |  | 2014
|  | Всего | для передачи электроэнергии субабонентам | Всего | для передачи электроэнергии субабонентам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Воздушные линии
1.1 | 1150 кВ |  |  | 0 | 0
1.2 | 800 кВ |  |  | 0 | 0
1.3 | 750 кВ |  |  | 0 | 0
1.4 | 500 кВ |  |  | 0 | 0
1.5 | 400 кВ |  |  | 0 | 0
1.6 | 330 кВ |  |  | 0 | 0
1.7 | 220 кВ |  |  | 0 | 0
1.8 | 154 кВ |  |  | 0 | 0
1.9 | 110 кВ |  |  | 0 | 0
1.10 | 35 кВ |  |  | 0 | 0
1.11 | 27,5 кВ |  |  | 0 | 0
1.12 | 20 кВ |  |  | 0 | 0
1.13 | 10 кВ | 3 |  | 3 | 0
1.14 | 6 кВ |  |  | 0 | 0
1.15 | Итого от 6 кВ и выше | 3 | 0 | 3 | 0
1.16 | 3 кВ |  |  | 0 | 0
1.17 | 2 кВ |  |  | 0 | 0
1.18 | 500 Вольт и ниже |  |  | 0 | 0
1.19 | Итого ниже 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Всего по воздушным линиям | 3 | 0 | 3 | 0
2 | Кабельные линии
2.1 | 220 кВ |  |  | 0 | 0
2.2 | 110 кВ |  |  | 0 | 0
2.3 | 35 кВ |  |  | 0 | 0
2.4 | 27,5 кВ |  |  | 0 | 0
2.5 | 20 кВ |  |  | 0 | 0
2.6 | 10 кВ | 0.8 |  | 0.8 | 0
2.7 | 6 кВ | 2.655 |  | 2.655 | 0
2.8 | Итого от 6 кВ и выше | 3.455 | 0 | 3.455 | 0
2.9 | 3 кВ |  |  | 0 | 0
2.10 | 2 кВ |  |  | 0 | 0
2.11 | 500 Вольт и ниже | 1.5 |  | 1.5 | 0
2.12 | Итого ниже 6 кВ | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
2.13 | Всего по кабельным линиям | 4.955 | 0 | 4.955 | 0
3 | Всего по воздушным и кабельным линиям | 7.955 | 0 | 7.955 | 0
4 | Шинопроводы
4.1 | 800 кВ |  |  | 0 | 0
4.2 | 750 кВ |  |  | 0 | 0
4.3 | 500 кВ |  |  | 0 | 0
4.4 | 400 кВ |  |  | 0 | 0
4.5 | 330 кВ |  |  | 0 | 0
4.6 | 220 кВ |  |  | 0 | 0
4.7 | 154 кВ |  |  | 0 | 0
4.8 | 110 кВ |  |  | 0 | 0
4.9 | 35 кВ |  |  | 0 | 0
4.10 | 27,5 кВ |  |  | 0 | 0
4.11 | 20 кВ |  |  | 0 | 0
4.12 | 10 кВ |  |  | 0 | 0
4.13 | 6 кВ |  |  | 0 | 0
4.14 | Всего по шинопроводам | 0 | 0 | 0 | 0
Примечания: 1. В столбце «Всего» указываются значения объемов оборудования по электрической сети, участвующей в процессе передачи электроэнергии субабонентам. 2. В столбце «для передачи электроэнергии субабонентам» в случае наличия объемов оборудования, участвующего в процессе передачи электроэнергии только субабонентам (без собственного потребления электроэнергии предприятием), указываются их значения
|  | Ю. Н. Соколов |  | Главный энергетик
Подпись |  | Ф.И.О. |  | Должность

## Предложение на утверждение
Предложение по утверждению норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям УМУП "Ульяновскводоканал" на 2014 год.
Организация: | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч | Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014 год
УМУП "Ульяновскводоканал"
432011, г. Ульяновск, ул. Островского, 6 |  | тыс. кВт·ч | в % от отпуска электроэнергии в сеть
ВН | 0 | 0
СН I | 30473.747 | 437.1119 | 1.4344
СН II | 135611.581 | 999.2217 | 0.73683
НН | 55341.343 | 211.6599 | 0.38246
Всего | 141280.579 | 1647.9934 | 1.1665
в т.ч. для субабонентов | 4116.232 | 48 | 1.1661
| Ю.Н. Соколов | Главный энергетик
Подпись | Ф.И.О. | Должность

## Динамика основных показателей
Динамика основных показателей для утверждения норматива технологических потерь электроэнергии
Организационно-правовая форма, наименование и местонахождение предприятия и Экспертной организации | Год | в целом/ по уровням напряжения | Отпуск электроэнергии в сеть фактический (для базового и предшествующего базовому периодов)/ прогнозный (для текущего и регулируемого периода) | Потери электроэнергии отчетные (фактические) (для базового и предшествующего базовому периодов)/ прогнозные (для текущего и регулируемого периода) |  | Технологические потери электроэнергии |  | Значение отпуска электроэнергии в сеть, соотвествующее нормативу | Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, предлагаемый к утверждению (для регулируемого периода)/ утвержденный в Минэнерго России (для остальных периодов)
|  |  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | % от отпуска в сеть | тыс.кВт.ч | % от отпуска в сеть | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | % от отпуска в сеть
Организация: | 2011 | ВН | [6 empty] | 0
|  | СНI | 33188.786 | 472.433 | 1.42 | 469.502 | 1.41 | 35240 | 495.479 | 1.41
УМУП "Ульяновскводоканал" |  | СНII | 143254.396 | 1118.245 | 0.78 | 1042.871 | 0.73 | 138840 | 961.694 | 0.69
|  | НН | 55414.293 | 221.03 | 0.4 | 217.861 | 0.39 | 59480 | 223.001 | 0.37
|  | Всего | 148513.787 | 1811.708 | 1.2199 | 1730.234 | 1.17 | 144010 | 1680.174 | 1.17
|  | в т.ч. для субабонентов | [5 empty] | 3551.467 | 41.467 | 1.17
| 2012 | ВН | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
432011, г. Ульяновск, ул. Островского, 6 |  | СНI | 30473.747 | 438.083 | 1.4376 | 437.1119 | 1.4344 | 33920 | 488.213 | 1.44
|  | СНII | 135611.581 | 1054.7857 | 0.7778 | 999.2217 | 0.73683 | 138275.454 | 993.203 | 0.72
|  | НН | 55341.3425 | 230.7929 | 0.41704 | 211.6599 | 0.38246 | 59315.418 | 198.575 | 0.34
|  | Всего | 141280.579 | 1723.6616 | 1.22 | 1647.9934 | 1.1665 | 144010 | 1679.991 | 1.17
|  | в т.ч. для субабонентов | [5 empty] | 3409.429 | 39.89 | 1.17
| 2013 | ВН | [6 empty] | 0
|  | СНI | 31206.361 | 461.854 | 1.48 | 459.213 | 1.47 | 31206.361 | 459.213 | 1.47
|  | СНII | 134697.555 | 1069.308 | 0.79 | 1020.985 | 0.76 | 134697.555 | 1020.985 | 0.76
|  | НН | 52104.298 | 218.838 | 0.42 | 211.663 | 0.41 | 52104.298 | 211.663 | 0.41
|  | Всего | 144010 | 1750 | 1.2152 | 1691.86 | 1.17 | 144010 | 1691.86 | 1.17
|  | в т.ч. для субабонентов | 3410 |  |  | 40 | 1.17 | 3410 | 40 | 1.17
| 2014 | ВН | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | СНI | 30473.747 | 438.083 | 1.4376 | 437.1119 | 1.4344 | 30473.747 | 437.1119 | 1.4344
|  | СНII | 135611.581 | 1054.785 | 0.7778 | 999.2217 | 0.73683 | 135611.581 | 999.2217 | 0.73683
|  | НН | 55341.343 | 230.793 | 0.41704 | 211.6599 | 0.38246 | 55341.343 | 211.6599 | 0.38246
|  | Всего | 141280.579 | 1723.661 | 1.22 | 1647.9934 | 1.1665 | 141280.579 | 1647.9934 | 1.1665
|  | в т.ч. для субабонентов | 4116.232 |  |  | 48 | 1.1661 | 4116.232 | 48 | 1.1661
|  |  |  | Ю.Н. Соколов |  |  |  | Главный энергетик
| Подпись |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Должность

## Потери ХХ в тр-рах
Расчёт потерь электроэнергии холостого хода в силовых трансформаторах
№ п.п. | Тип трансформатора | Паспортное значение ΔРх (кВт) | Uном (В) | Ui (В) | Ti (час) | ΔWx (тыс.кВт*ч)
Уровень напряжения СН-1
1 | ТМ-4000-35/6 | 6.7 | 35000 | 34777 | 8760 | 57.9465
2 | ТМ-4000-35/6 | 6.7 | 35000 | 34777 | 8760 | 57.9465
3 | ТМН-4000-35/6 | 6.7 | 35000 | 34777 | 8760 | 57.9465
4 | ТМН-4000-35/6 | 6.7 | 35000 | 34777 | 8760 | 57.9465
Итого по СН-1: | [5 empty] | 231.7859
Уровень напряжения СН-2
5 | ТМ-250-6/0,4 | 1.05 | 6000 | 5969 | 8760 | 9.1032
6 | ТМ-160-6/0,4 | 0.54 | 6000 | 5959 | 8760 | 4.666
7 | ТМ-400-6/0,4 | 1.08 | 6000 | 5976 | 8760 | 9.3853
8 | ТМ-400-6/0,4 | 1.08 | 6000 | 5976 | 8760 | 9.3853
9 | ТМ-630-10/0,4 | 1.68 | 10000 | 9980 | 8760 | 14.658
10 | ТМ-630-10/0,4 | 1.68 | 10000 | 9980 | 8760 | 14.658
11 | ТМ-400-10/0,4 | 1.08 | 10000 | 9976 | 8760 | 9.4154
12 | ТМ-400-10/0,4 | 1.08 | 10000 | 9976 | 8760 | 9.4154
13 | ТМ-400-10/0,4 | 1.08 | 10000 | 9976 | 8760 | 9.4154
14 | ТМ-630-6/0,4 | 1.68 | 6000 | 5980 | 8760 | 14.6189
15 | ТМ-180-6/0,4 | 1 | 6000 | 5963 | 8760 | 8.6523
16 | ТМ-400-6/0,4 | 1.08 | 6000 | 5976 | 8760 | 9.3853
17 | ТМ-160-10/0,4 | 0.54 | 10000 | 9959 | 8760 | 4.6917
18 | ТМ-160-10/0,4 | 0.54 | 10000 | 9959 | 8760 | 4.6917
19 | ТМ-400-6/0,4 | 1.08 | 6000 | 5976 | 8760 | 9.3853
20 | ТМ-160-6/0,4 | 0.54 | 6000 | 5959 | 8760 | 4.666
21 | ТМ-630-6/0,4 | 1.68 | 6000 | 5980 | 8760 | 14.6189
22 | ТМ-630-6/0,4 | 1.68 | 6000 | 5980 | 8760 | 14.6189
23 | ТМ-160-6/0,4 | 0.54 | 6000 | 5959 | 8760 | 4.666
24 | ТМ-160-6/0,4 | 0.54 | 6000 | 5959 | 8760 | 4.666
25 | ТМ-400-10/0,4 | 1.08 | 10000 | 9976 | 8760 | 9.4154
26 | ТМ-400-10/0,4 | 1.08 | 10000 | 9976 | 8760 | 9.4154
27 | ТМ-400-10/0,4 | 1.08 | 10000 | 9976 | 8760 | 9.4154
28 | ТМ-630-10/0,4 | 1.68 | 10000 | 9980 | 8760 | 14.658
29 | ТМ-400-10/0,4 | 1.08 | 10000 | 9976 | 8760 | 9.4154
30 | ТМ-400-10/0,4 | 1.08 | 10000 | 9976 | 8760 | 9.4154
31 | ТМ-160-10/0,4 | 0.54 | 10000 | 9959 | 8760 | 4.6917
32 | ТМ-160-10/0,4 | 0.54 | 10000 | 9959 | 8760 | 4.6917
33 | ТМ-1600-6/10 | 2.8 | 6000 | 5992 | 8760 | 24.4626
34 | ТМ-400-6/0,4 | 1.08 | 6000 | 5976 | 8760 | 9.3853
35 | ТМЗ-630-6/0,4 | 1.68 | 6000 | 5980 | 8760 | 14.6189
36 | ТМ-400-6/0,4 | 1.08 | 6000 | 5976 | 8760 | 9.3853
37 | ТМ-250-10/0,4 | 1.05 | 10000 | 9969 | 8760 | 9.1411
38 | ТМ-400-10/0,4 | 1.08 | 10000 | 9976 | 8760 | 9.4154
39 | ТМ-160-10/0,4 | 0.54 | 10000 | 9959 | 8760 | 4.6917
Итого по СН-2: | [5 empty] | 336.9815
Всего: | [5 empty] | 568.7674

## Нагр.потери в тр-рах
Расчёт нагрузочных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах
№ п.п. | Тип трансформатора | Объём эл.энергии (тыс.кВт.ч) | Uном (кВ) | Ui (кВ) | Ti (час) | ΔРкз (кВт) | cos φ | Мощность (МВ.А) | ΔWн (тыс.кВт.ч)
Уровень напряжения СН-1
1 | ТМ-4000-35/6 | 10629.452 | 35 | 34.777 | 8760 | 34.77 | 0.94 | 4 | 42.4104
2 | ТМ-4000-35/6 | 6168.25 | 35 | 34.777 | 8760 | 34.77 | 0.94 | 4 | 14.2815
3 | ТМН-4000-35/6 | 5459.083 | 35 | 34.777 | 8760 | 33.5 | 0.94 | 4 | 10.7778
4 | ТМН-4000-35/6 | 8216.962 | 35 | 34.777 | 8760 | 33.5 | 0.94 | 4 | 24.4182
Итого по СН-1: | [8 empty] | 91.8879
Уровень напряжения СН-2
5 | ТМ-250-6/0,4 | 166.487 | 6 | 5.969 | 8760 | 4.2 | 0.9285 | 0.25 | 0.32895
6 | ТМ-160-6/0,4 | 255.994 | 6 | 5.959 | 8760 | 3.1 | 0.9285 | 0.16 | 1.4062
7 | ТМ-400-6/0,4 | 224.136 | 6 | 5.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.43704
8 | ТМ-400-6/0,4 | 217.338 | 6 | 5.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.41093
9 | ТМ-630-10/0,4 | 50.5778 | 10 | 9.98 | 8760 | 8.5 | 0.9285 | 0.63 | 0.009614
10 | ТМ-630-10/0,4 | 278.051 | 10 | 9.98 | 8760 | 8.5 | 0.9285 | 0.63 | 0.29056
11 | ТМ-400-10/0,4 | 25.898 | 10 | 9.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.0058161
12 | ТМ-400-10/0,4 | 120.9139 | 10 | 9.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.12678
13 | ТМ-400-10/0,4 | 175.0922 | 10 | 9.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.26585
14 | ТМ-630-6/0,4 | 216.0026 | 6 | 5.98 | 8760 | 8.5 | 0.9285 | 0.63 | 0.17582
15 | ТМ-180-6/0,4 | 124.2726 | 6 | 5.963 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.18 | 0.66636
16 | ТМ-400-6/0,4 | 202.6496 | 6 | 5.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.35726
17 | ТМ-160-10/0,4 | 88.9651 | 10 | 9.959 | 8760 | 3.1 | 0.9285 | 0.16 | 0.1689
18 | ТМ-160-10/0,4 | 22.7328 | 10 | 9.959 | 8760 | 3.1 | 0.9285 | 0.16 | 0.011028
19 | ТМ-400-6/0,4 | 1229.986 | 6 | 5.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 13.1612
20 | ТМ-160-6/0,4 | 535.774 | 6 | 5.959 | 8760 | 3.1 | 0.9285 | 0.16 | 6.1595
21 | ТМ-630-6/0,4 | 141.865 | 6 | 5.98 | 8760 | 8.5 | 0.9285 | 0.63 | 0.075839
22 | ТМ-630-6/0,4 | 681.0726 | 6 | 5.98 | 8760 | 8.5 | 0.9285 | 0.63 | 1.748
23 | ТМ-160-6/0,4 | 188.696 | 6 | 5.959 | 8760 | 3.1 | 0.9285 | 0.16 | 0.76403
24 | ТМ-160-6/0,4 | 181.385 | 6 | 5.959 | 8760 | 3.1 | 0.9285 | 0.16 | 0.70597
25 | ТМ-400-10/0,4 | 288.522 | 10 | 9.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.72187
26 | ТМ-400-10/0,4 | 2140.68 | 10 | 9.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 39.7378
27 | ТМ-400-10/0,4 | 1020.565 | 10 | 9.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 9.032
28 | ТМ-630-10/0,4 | 417.792 | 10 | 9.98 | 8760 | 8.5 | 0.9285 | 0.63 | 0.656
29 | ТМ-400-10/0,4 | 137.8 | 10 | 9.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.16466
30 | ТМ-400-10/0,4 | 50.98 | 10 | 9.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.022537
31 | ТМ-160-10/0,4 | 155.682 | 10 | 9.959 | 8760 | 3.1 | 0.9285 | 0.16 | 0.51722
32 | ТМ-160-10/0,4 | 43.993 | 10 | 9.959 | 8760 | 3.1 | 0.9285 | 0.16 | 0.041301
33 | ТМ-1600-6/10 | 2899.791 | 6 | 5.992 | 8760 | 30.3 | 0.9285 | 1.6 | 17.4422
34 | ТМ-400-6/0,4 | 81.224 | 6 | 5.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.057394
35 | ТМЗ-630-6/0,4 | 118.23 | 6 | 5.98 | 8760 | 8.5 | 0.93 | 0.63 | 0.052505
36 | ТМ-400-6/0,4 | 71.351 | 6 | 5.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.044289
37 | ТМ-250-10/0,4 | 5.661 | 10 | 9.969 | 8760 | 4.2 | 0.9285 | 0.25 | 0.00037876
38 | ТМ-400-10/0,4 | 137.524 | 10 | 9.976 | 8760 | 7.9 | 0.9285 | 0.4 | 0.16401
39 | ТМ-160-10/0,4 | 6.242 | 10 | 9.959 | 8760 | 3.1 | 0.9285 | 0.16 | 0.00083146
Итого по СН-2: | [8 empty] | 95.9305
Всего: | [8 empty] | 187.8184

## Нагр.потери в линиях
Расчёт нагрузочных потерь электроэнергии в линиях
№ п.п. | Тип линии | Объём эл.энергии (тыс.кВт.ч) | Uср (кВ) | r0 (Ом*мм2/км) | cos φ | Ti (час) | nц | S (мм2) | L (км) | ΔWн (тыс.кВт.ч)
Линии выше 1 кВ
Кабельные линии
1 | АСБ-70 | 166.487 | 6 | 29.11 | 0.9285 | 8760 | 1 | 70 | 0.025 | 0.0013991
2 | 2 ААШВ-240 | 255.994 | 6 | 29.11 | 0.9285 | 8760 | 2 | 240 | 0.15 | 0.0028944
3 | АСБ-70 | 224.136 | 6 | 29.11 | 0.9285 | 8760 | 1 | 70 | 0.09 | 0.0091288
4 | АСБ-70 | 217.338 | 6 | 29.11 | 0.9285 | 8760 | 1 | 70 | 0.09 | 0.0085834
5 | ААШВ-95 | 155.682 | 10 | 29.11 | 0.9285 | 8760 | 1 | 95 | 0.4 | 0.0051923
6 | ААШВ-95 | 43.993 | 10 | 29.11 | 0.9285 | 8760 | 1 | 95 | 0.4 | 0.00041462
7 | АСБ-185 | 81.224 | 6 | 29.11 | 0.9285 | 8760 | 1 | 185 | 2.3 | 0.011592
Итого по кабельным линиям выше 1 кВ: | [9 empty] | 0.039205
Воздушные линии
1 | А-95 | 6.242 | 10 | 0.33 | 0.9285 | 8760 | 1 | 95 | 3 | 7.0968e-07
Итого по воздушным линиям выше 1 кВ: | [9 empty] | 7.0968e-07
Итого по линиям выше 1 кВ: | [9 empty] | 0.039206
Линии 0,38 кВ
Кабельные линии
1 | АВВГ 4х95 | 2.244 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 95 | 0.03 | 0.00063895
| АВВГ 4х70 |  | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 70 | 0.07
| АВВГ 4х25 |  | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 25 | 0.06
2 | АсБВГ 4х70 | 25.818 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 70 | 0.18 | 0.058532
3 | АсБВГ 4х70 | 25.818 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 70 | 0.18 | 0.058532
4 | АсБВГ 4х120 | 117.89 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 120 | 0.06 | 0.2373
5 | АсБВГ 4х95 | 117.89 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 95 | 0.11 | 0.54953
6 | АВВГ 4х35 | 22.26 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 35 | 0.01 | 0.0048345
7 | АВВГ 4х95 | 14.953 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 95 | 0.025 | 0.0020093
8 | АВВГ 4х95 | 14.953 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 95 | 0.025 | 0.0020093
9 | ААШВ 3х120 | 1.234 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 120 | 0.4 | 0.00017333
10 | АВВГ 4х50 | 3.561 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 50 | 0.3 | 0.0025982
11 | АВВГ 4х16 | 73.531 | 0.38 | 29.1 | 0.943 | 8760 | 1 | 16 | 0.05 | 0.57698
Иого по кабельным линиям 0,38 кВ: | [9 empty] | 1.4931
Всего по линиям: | [9 empty] | 1.5324